

附件3

三明市沙县区水库未整改问题清单

	序号
	水库名称
	责任单位
	问题具体描述
	整改状态
	备注

	1
	八坑水库
	沙县高桥镇高桥村民委员会
	水尺不完整、字迹模糊。
	正在整改
	2020年安鉴结论为三类坝，除险加固初设已在做，待除险加固实施时一起完成。

	2
	八坑水库
	沙县高桥镇高桥村民委员会
	坝脚处漏水严重。
	正在整改
	本次现场检查，坝脚漏水依然严重。2020年安鉴结论为三类坝，除险加固初设已在做，待除险加固实施时一起完成。建议空库运行！

	3
	大汾水库
	沙县夏茂镇大布村民委员会
	竣工报告显示有设置量水堰，但现场未见到量水堰
	正在整改
	竣工验收报告上见有量水堰钢板工程量，未见量水堰工程其他量。设计年份较久，已无从考证。管理单位计划今年10月底完成量水堰设置。

	4
	大坑水库
	沙县富口镇富口村民委员会
	3.库区内建设有房屋和小水电厂房，地基低于溢洪道堰顶高程约50cm以上
	正在整改
	库内房屋已拆除。
小水电厂房目前尚未拆除，2020年委托设计单位进行应急除险加固，于2020年7月完成报批稿。计划2021年底完成整改。

	5
	大坑水库
	沙县富口镇富口村民委员会
	2.大坝坝脚有2处明显漏水（漏水量较大）
	正在整改
	2020年委托设计单位进行应急除险加固，于2020年7月完成报批稿。计划2021年底完成整改。

	6
	高村水库
	沙县富口镇山氽村民委员会
	1.背水坡坝面局部有渗水
	正在整改
	2020年委托设计单位进行应急除险加固，于2020年7月完成报批稿。计划2021年底完成整改。管理单位亦日常有做巡查记录。

	7
	桂岩电站水库
	沙县长虹电能投资有限公司
	2017年3月安全鉴定结论为二类坝，至今未处理
	正在整改
	安鉴结论中启闭设备已除锈；观测设施已增设。防浪墙计划10月底整改完成。

	8
	桂盂电站水库
	沙县南霞乡桂盂水电站
	水位尺设置不规范。
	正在整改
	目前空库运行，已停工停产。待整体征收后，由征收单位负责整改。

	9
	桂盂电站水库
	沙县南霞乡桂盂水电站
	两个放水涵洞启闭机螺杆变形扭曲。
	正在整改
	目前空库运行，已停工停产。待整体征收后，由征收单位负责整改。

	10
	进峰水库
	沙县夏茂镇东街村民委员会
	量水堰体不完整，不能量测。
	未整改
	量水堰要改造。

	11
	灵元水库
	福建省沙县自来水公司
	缺少交通便桥，到达水库左岸须经过溢流堰顶，危险性较大，无法安全巡视检查。
	整改不到位
	交通便桥未增设。现场检查发现，拱坝坝身较单薄，新建交通便桥难度比较大。目前采用望远镜对左岸非溢流坝段进行巡查。

	12
	马岩水库
	福建省沙县自来水公司
	缺少交通桥，到达水库右岸须走溢流堰顶，危险性较大，无法安全巡视检查。
	正在整改
	正在坝下游开路，计划11.20前完成整改。

	13
	三板桥电站水库
	沙县夏茂三板桥水电站
	右岸近坝下游堆积弃土
	整改不到位
	原先有清理部分积土，后因山体滑坡产生大量弃土。

	14
	三板桥电站水库
	沙县夏茂三板桥水电站
	巡查无法通达左坝段
	整改不到位
	现场检查复核，亦无法通往左坝段。管理单位汛期用望眼镜观测。

	15
	石坑水库
	沙县高桥镇新桥村民委员会
	鉴定渗漏结论尚未处理
	整改不到位
	1.未对下游坝局部渗湿部位进行防渗处理（安鉴结论要求）；2.巡查记录有进行观测，记录显示无异常变化。

	16
	吴村水库
	沙县富口镇盖竹村民委员会
	1.背水坡呈波浪形变形、凹陷
	正在整改
	2020年委托设计单位进行应急除险加固，于2020年7月完成报批稿。计划2021年底完成整改。发现问题后水库管理单位亦委托第三方做变形监测。

	17
	新坑电站水库
	沙县高桥镇新坑水力发电站
	巡查通道无法通达左坝段
	整改不到位
	现场检查复核，亦无法通往左坝段。管理单位汛期用望眼镜观测。

	18
	新坑电站水库
	沙县高桥镇新坑水力发电站
	2006年安全鉴定为二类坝结论尚未处理
	正在整改
	2020年安鉴为三类坝，2006年安鉴结论问题待这次除险加固一并处理。
建议水库空库运行！

	19
	新坑电站水库
	沙县高桥镇新坑水力发电站
	水尺部分缺失，不满足观测需要，无电子水尺
	未整改
	水尺部分缺失未整改补全。

	20
	圳头水库
	沙县湖源乡水利水电工作站
	2008年坝面加高2米，未见技术论证报告及审批材料，存在一定安全隐患。
	整改不到位
	2013年做过安鉴，水利局沙水[2014]16号安鉴报告书中结构稳定复核为B级。

	21
	边坑电站水库
	沙县边坑水库
	坝体下游面坝面渗湿。
	　
	2021年新发现问题

	22
	林池坑水库
	沙县夏茂镇水头村民委员会
	库内近坝存在多处渔网围栏养鱼。
	　
	2021年新发现问题

	23
	灵元水库
	福建省沙县自来水公司
	坝后冲砂闸阀漏水。
	　
	2021年新发现问题

	24
	马岩水库
	福建省沙县自来水公司
	左侧非溢流坝段背水坡坝面局部白浆溢出，下部启闭房紧靠坝体有渗湿现象，墙粉鼓起。
	　
	2021年新发现问题

	25
	七里坑水库
	沙县虬江街道办事处金泉村民委员会
	防浪墙未闭合。
	　
	2021年新发现问题

	26
	曲尺岭水库
	沙县夏茂镇洋元村民委员会
	水位尺设置不规范，读取困难。
	　
	2021年新发现问题

	27
	三板桥电站水库
	沙县夏茂三板桥水电站
	坝顶电线布设凌乱，不规范。
	　
	2021年新发现问题

	28
	三板桥电站水库
	沙县夏茂三板桥水电站
	冲砂闸阀无保护措施。汛期严重影响启闭。
	　
	2021年新发现问题

	29
	三板桥电站水库
	沙县夏茂三板桥水电站
	冲沙孔闸阀设在坝脚，无下坝脚通道，导致日常及汛期开启困难。
	　
	2021年新发现问题

	30
	上布电站水库
	沙县高桥镇上布电站
	大坝上游飘浮大量水葫芦
	　
	2021年新发现问题

	31
	上布水库
	沙县高桥镇官庄村民委员会
	防浪墙未闭合。
	　
	2021年新发现问题

	32
	新坑电站水库
	沙县高桥镇新坑水力发电站
	安鉴结论为三类坝，未按县水利局下降6m度汛。现状水位接近堰顶高程426.5m，超限汛水位420.5m。责令立即放水。
	　
	2021年新发现问题


