福建省政府采购
货物和服务项目
公开招标文件
项目名称：沙县水南东片区及农村生活污水处理厂网建设项目【水南东片区污水处理厂(一期)】设备采购与安装及运营管理服务项目

招标编号：（2021）谦诚招字第06号
 
       采购人：沙县城市建设投资有限责任公司
代理机构：福建省谦诚工程管理有限公司
2021年09月
第一章 投标邀请

 福建省谦诚工程管理有限公司采用公开招标方式组织沙县水南东片区及农村生活污水处理厂网建设项目【水南东片区污水处理厂（一期）】设备采购与安装及运营管理服务项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、招标编号：（2021）谦诚招字第06号。

2、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

3、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

4、需要落实的政府采购政策：进口产品，不适用于本项目。节能产品，不适用于本项目。环境标志产品，不适用于本项目。信息安全产品，不适用于本项目。小型、微型企业，适用于本项目。监狱企业，适用于本项目。促进残疾人就业 ，适用于本项目。信用记录，适用于本项目，按照下列规定执行：（1）投标人应在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组有权通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

5、投标人的资格要求

5.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

5.2特定条件：

包：1
	明细
	描述

	招标文件规定的其他资格证明文件1（若有）
	所投产品有强制3C要求的，投标人须就此在投标文件资格及资信证明部分中提供书面承诺，承诺所投产品满足国家3C强制要求或提供所投产品3C证书复印件，否则视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理；

	招标文件规定的其他资格证明文件2
	投标人应同时具有合格有效的行政主管部门核发的环保工程专业承包三级及以上和建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质并具备有效的安全生产许可证，须在投标文件中提供证书复印件，否则视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理；


5.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。
6、报名

6.1报名期限：2021年  月  日 09：00至2021年  月  日17:00
7、招标文件的获取

7.1招标文件提供期限：2021年  月  日 09：00至2021年  月  日17:00（节假日除外）；福建省谦诚工程管理有限公司福州市鼓楼区华林路268号侨益大厦12-1008室；

（投标人应到福建省谦诚工程管理有限公司福州市鼓楼区华林路268号侨益大厦12-1008室报名；另：需持单位授权委托书并加盖单位公章、法人代表身份证复印件并加盖单位公章、授权人代表身份证复印件并加盖单位公章、营业执照复印件并加盖单位公章、否则投标将被拒绝。未报名将导致投标文件被拒收。）

7.2获取地点及方式：现场报名或者按公告提供的开户名、开户行、账号和电汇相应的金额到本公司账户；福建省谦诚工程管理有限公司（福州市鼓楼区华林路268号侨益大厦12-1008室）
7.3、招标文件售价：200元
8、投标截止

8.1投标截止时间：2021年  月  日09:30:00
9、开标时间及地点：沙县公共资源交易中心第二交易厅新华都四楼 
10、公告期限

10.1招标公告的公告期限：政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日

10.2招标文件公告期限：提供期限自本公告发布之日起不得少于5 个工作日
11、采购人：沙县城市建设投资有限责任公司

地址：沙县金陵路29号

联系人：吴海珠  
联系方法：0598-5822037
12、代理机构：福建省谦诚工程管理有限公司

地址：福州市鼓楼区华林路268号侨益大厦12-1008室

联系人：小王

联系方法：0591-87816362

附1：账户信息

	购买招标文件、缴交投标保证金账户

	开户名称：福建省谦诚工程管理有限公司

	开户银行：招商银行股份有限公司福州华林支行

	银行账号：5919 0665 7510 702

	特别提示

	1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。

2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。


附2：采购标的一览表 

金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	采购标的
	允许进口
	数量
	品目号预算（最高控制价）
	合同包预算
	投标保证金

	1
	1-1
	水质污染防治设备
	否
	1（项）
	18259900
	31752400
	317524

	
	1-2
	运营管理服务费
	否
	5（年）
	12592500
	
	

	
	1-3
	暂列金
	否
	1（项）
	900000
	
	


第二章   投标人须知前附表

	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	项号
	招标文件
（第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。

	2
	10.4
	投标文件的份数：
（1）纸质投标文件：
①资格及资信证明部分的正本1份、副本5份，报价部分的正本1份、副本5份，技术商务部分的正本1份、副本5份。
②可读介质（光盘或U盘）1份。

	3
	10.5-（2）-③
	允许散装或活页装订的内容或材料：
（1）投标文件的补充、修改或撤回；
（2）其他内容或材料：无。

	4
	10.7-（1）
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：不允许。

	5
	10.8-（1）
	投标有效期：投标截止时间起90个日历日。

	6
	10.10-（2）
	密封及其标记的具体形式：
（1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。
（2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建省谦诚工程管理有限公司不承担责任。

（3）其他：a、所有纸质投标文件必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，逐页盖章，封面须加盖公章，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本、电子文本如有不一致，则以正本为准。投标人未按上述要求编制的视为无效投标。b、纸质投标文件的资格及资信证明部分、技术商务部分、报价部分，投标文件电子文本不得合并密封（将已单独密封的部分连同已单独密封的其他部分再次进行密封视为合并密封）。 c、密封的外包装应分别标明 “投标文件报价部分”，“投标文件技术商务部分”、“投标文件资格及资信证明部分”和“投标文件电子文本”。 d、每一信封密封处应注明“于 之前（指投标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样并加盖投标人公章。

	7
	12.1
	本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。

	  8
	 12.2
	本项目中标人的确定（以合同包为单位）：
（1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。
（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：
①招标文件规定的方式：中标候选人并列的，则按“价格部分”的得分高低排序；若投标人的评审得分相同且价格部分得分也相同的，则按“技术部分”的得分高低排序；若评审得分相同且价格部分与技术部分得分也相同的，则按“商务部分”的得分高低排序；若评审得分相同、价格部分得分相同且技术部分得分与商务部分得分也相同的，则采取随机抽取方式确定。
②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。
③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。
（3）本项目确定的中标人家数：
①本项目确定合同包1中标人数为1家；
②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。

	9
	 15.1-（2）
	质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。

	10
	 15.4
	招标文件的质疑
（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。
（2）质疑时效期间：投标人对本次招标活动事项提出疑问的，将问题以书面原件形式提交到福建省谦诚工程管理有限公司（有效签署的原件并加盖公章，拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式），口头提交质疑澄清的问题或逾期提交的均不予接受。逾期则表示参与投标的有关各方理解并认可招标文件中所有条款，今后将无权提出任何疑义。采购代理机构将在有效时限内对收到的质疑进行答复，如招标内容有修改的将以补充公告的形式发布。
（3）在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。
※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	11
	16.1
	监督管理部门：沙县区财政局 。

	12
	18.1
	政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：
（1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。

（2）福建省谦诚工程管理有限公司。

	13
	19
	其他事项：
（1）本项目代理服务费由中标单位支付。
（2）其他：2.1所有资格证明文件应是最新、有效、完整、清晰的。有年检要求的应符合规定。有变更事宜的，变更文件应附齐全。2.2资格证明文件中如有提供资信证明的，须提供内容完整、清晰、整洁的资信证明材料，并由投标人加盖其单位公章；否则按无效投标处理。2.3出现第五章招标内容及要求中投标无效规定的；2.4出现第七章投标文件格式中投标无效规定的。2.5为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，供应商名称如下：华设设计集团股份有限公司。2.6招标文件中载明的技术和商务要求，属于实质性要求，不满足即为无效投标条款的，如有要求投标人提供证明材料（投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。）的，未按招标文件要求提供证明材料的，认定为该项技术指标或商务条件不符合；招标文件中载明的技术和商务要求，属于得（扣）分条款的，投标人未按要求提供证明材料的，可认定该项技术指标或商务条件不得分或扣分。2.7投标人应按照招标文件第七章规定编制投标文件，否则评标委员会可作出不利于投标人的判定（扣分、不得分或无效标），一切后果由投标人自行承担。2.8技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。2.9招标代理服务费收取标准：本项目招标代理服务费等费用由中标单位支付。招标代理服务费按差额定率累进法计算，向中标人收取(招标文件有其他要求，以此条规定为准）。

招标代理服务费等费用在中标人领取中标通知书前一次性缴清。 收取方式：转账、现金等方式。开户名：福建省谦诚工程管理有限公司  开户行：中国民生银行股份有限公司福州屏山支行  账号：630434293。

特别提醒：根据《关于进一步做好新冠肺炎疫情常态化下举办政府采购活动疫情防控工作的通知》闽财财购〔2021〕7号的规定，所有参与政府采购活动的人员要主动向政府采购活动组织方报告14天内个人去向及身体健康状况，主动测量体温并出示本人健康码，保持安全社交距离，全程佩戴口罩；涉及省外中、高风险地区的人员，应符合来(返)闽的疫情防控要求，并持有本人72小时内核酸检测阴性结果的报告单。


第三章    投标人须知
 
一、总则
1、适用范围
1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2、定义
2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。
2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第6条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。
2.3“投标人”指按照招标文件第一章第6条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。
2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。
 
二、投标人
3、合格投标人
3.1一般规定
（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。
（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。
3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：
（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。
（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。
（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4、投标费用
4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。
三、招标
5、招标文件
5.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知前附表
（3）投标人须知
（4）资格审查与评标
（5）招标内容及要求
（6）政府采购合同（参考文本）
（7）投标文件格式
（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）
5.2招标文件的澄清或修改
（1）福建省谦诚工程管理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。
（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省谦诚工程管理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省谦诚工程管理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省谦诚工程管理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。
（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省谦诚工程管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
6、现场考察或开标前答疑会
6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。
7、更正公告
7.1若福建省谦诚工程管理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。
7.2更正公告作为福建省谦诚工程管理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。
8、终止公告
8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省谦诚工程管理有限公司可终止招标并发布终止公告。
8.2终止公告作为福建省谦诚工程管理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。
 
四、投标
9、投标
9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。
9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。
9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。
9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。
9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。
9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。
9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。
10、投标文件
10.1投标文件的编制
（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。
（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。
（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。
10.2投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）
10.3投标文件的语言
（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。
（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。
10.5投标文件的格式
（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。
（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：
①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。
②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。
③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。
※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。
（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。
（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：
①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。
②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省谦诚工程管理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：
a.投标人代表签字确认；
b.加盖投标人的单位公章或校正章。
10.6投标报价
（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）投标报价中“水质污染防治设备”分项报价低于最高限价的80%将导致投标无效。

（3）投标报价中“运营管理服务费”分项报价低于￥7756250.0元将导致投标无效。
（4）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。
（5）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。
10.7分包
（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。
（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。
（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：
①投标文件中未载明分包承担主体；
②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；
③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
10.8投标有效期
（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。
（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。
（3）根据本次采购活动的需要，福建省谦诚工程管理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省谦诚工程管理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。
10.9投标保证金
（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。
（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。
（3）提交
①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。
②投标保证金应于投标截止时间前一工作日到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交。
③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。
※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。
（4）退还
①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省谦诚工程管理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。
②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。
③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户。
④终止招标的，福建省谦诚工程管理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金。
⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。
※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。
（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。
（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
①投标人串通投标；
②投标人提供虚假材料；
③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；
⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；
⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；
⑦招标文件规定的其他不予退还情形；
⑧中标人有下列情形之一的：
a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；
b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。
※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。
10.10投标文件的提交
（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。
（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。
10.11投标文件的补充、修改或撤回
（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省谦诚工程管理有限公司。
（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。
※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。
10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：
（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
（2）不符合招标文件中规定的资格要求；
（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价，投标报价低于最高限价的80%；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标
11、开标
11.1福建省谦诚工程管理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。
11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省谦诚工程管理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。
11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。
11.4开标会应遵守下列规定：
（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。
（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。
（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。
（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。
※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省谦诚工程管理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。
11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省谦诚工程管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同
12、中标
12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。
12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。
12.3中标公告
（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省谦诚工程管理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。
（2）中标公告的公告期限为1个工作日。
（3）中标公告同时作为福建省谦诚工程管理有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。
12.4中标通知书
（1）中标公告发布的同时，福建省谦诚工程管理有限公司将向中标人发出中标通知书。
（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
13、政府采购合同
13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。
13.2签订时限：自中标通知书发出之日起5个日历日内。
13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。
13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。
13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉
14、询问
14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省谦诚工程管理有限公司提出询问，福建省谦诚工程管理有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
15、质疑
15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：
（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。
（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。
（3）质疑函应包括下列主要内容：
①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；
②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；
③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省谦诚工程管理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；
⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：
a.质疑人代表的身份证明材料：
a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。
a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。
b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：
b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；
b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；
b3依法应终止采购程序的证明材料；
b4应重新采购的证明材料；
b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；
b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。
※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。
15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：
（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。
（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。
15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。
15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。
16、投诉
16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。
16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
 
八、政府采购政策
17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：
17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：
（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。
（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。
（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。
（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。
17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。
17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：
（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：
①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；
②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：
①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
②监狱企业视同小型、微型企业。
（4）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。
17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。
 
九、本项目的有关信息
18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。
18.1指定媒体：详见招标文件第二章。
18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。
 
十、其他事项
19、其他事项：详见招标文件第二章。
第四章   资格审查与评标
 
一、资格审查
1、开标结束后，由福建省谦诚工程管理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。
1.1资格审查小组由 7 人组成，并负责具体审查事务，其中：由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家 7人。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。
1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：
（1）“投标函”；
（2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：
	明细
	描述

	单位负责人授权书（若有）
	1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	营业执照等证明文件
	1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）
	1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	依法缴纳税收证明材料
	1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	依法缴纳社会保障资金证明材料
	1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
	1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
	1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	信用记录查询结果
	投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
	1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	联合体协议（若有）
	1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有）
	1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。


   ②.其他资格证明文件：
包：1
	明细
	描述

	招标文件规定的其他资格证明文件1（若有）
	所投产品有强制3C要求的，投标人须就此在投标文件资格及资信证明部分中提供书面承诺，承诺所投产品满足国家3C强制要求或提供所投产品3C证书复印件，否则视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理；

	招标文件规定的其他资格证明文件2
	投标人应同时具有合格有效的行政主管部门核发的环保工程专业承包三级及以上和建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质并具备有效的安全生产许可证，须在投标文件中提供证书复印件，否则视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理；


  （3）投标保证金。
1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：
	明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金


   （2）本项目规定的其他情形：
包：1
	明细

	b1资格证明文件未在有效期内

	b2资格证明文件未按照招标文件规定盖章

	b3资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。


1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。
2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省谦诚工程管理有限公司统一对外发布。
3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省谦诚工程管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
二、评标
4、资格审查结束后，由福建省谦诚工程管理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。
5、评标委员会
5.1评标委员会由评标专家共 7人（以下简称“评委”）组成，专家不能少于三分之二，评标专家由福建省政府采购评审专家库产生。
5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：
（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。
（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。
（3）评标的依据是招标文件和投标文件。
（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。
（5）评标应遵守下列评标纪律：
①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省谦诚工程管理有限公司统一对外发布。
②对福建省谦诚工程管理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。
④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。
※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
6、评标程序
6.1评标前的准备工作
（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。
（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
6.2符合性审查
（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。
（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。
（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。
（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：
①项目一般情形：
	明细

	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

	违反招标文件中载明“投标无效、无效投标”条款的规定；

	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；


②本项目规定的其他情形：
包：1
包一般情形
	明细

	投标文件的技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）

	投标人的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的

	（1）一个投标人不止投一个标；（2）投标文件组成不符合招标文件要求的；（3）投标文件中提供虚假或失实资料、说明、声明的；（4）本次采购的产品中如有国家有强制性要求或认证要求的节能产品及信息安全产品，投标人所投产品必须提供规定的产品并提供该产品有效的的证明文件或认证证书复印件并加盖投标人单位公章，否则视为无效投标；（5）明显不符合技术规格、技术标准的要求；（6）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；（7）投标文件附有采购人不能接受的条件；（8）未明确或未能满足招标文件确定的维保期、供货期或供货方式的投标人，评标委员会可认定其为商务审查不合格，其投标无效；（9）所投产品为进口产品的；（10）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。


技术符合性
	明细

	投标人投标文件技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的（除商务部分评审中有要求提供的相关部分报价信息，本处与招标文件其他地方规定不一致的以本处为准），按无效投标处理。

	投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%的，按无效投标处理。

	不满足以“★”标示的内容。


商务符合性
	明细

	投标人响应招标文件第五章商务条件中的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

	不满足以“★”标示的内容。


附加符合性：无

价格符合性
6.3澄清有关问题
（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。
（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（4）关于细微偏差
①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）
①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。
②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：
a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。
b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。
③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。
6.4比较与评价
（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。
（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）
①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：
a.招标文件规定的方式：无。。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：
a.招标文件规定的方式：无。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。
（3）漏（缺）项
①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。
②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。
6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。
6.6编写评标报告
（1）评标报告由评标委员会负责编写。
（2）评标报告应包括下列内容：
①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
②投标人名单和评标委员会成员名单；
③评标方法和标准；
④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；
⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。
6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。
6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：
（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；
（2）妨碍其他投标人的竞争行为；
（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。
6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：
（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；
（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。
※若废标，则本次采购活动结束，福建省谦诚工程管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
7、评标方法和标准
7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准
合同包1采用综合评分法：
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。
（3）各项评审因素的设置如下：
①价格项（F1×A1）满分为30分。
1、有效投标人指通过资格性及符合性评审的投标人。

2、投标报价超过最高限价的按无效标处理。

3、本次报价共分为3个部分，分别为水质污染防治设备、运营管理服务费、暂列金（暂列金不予下浮，为固定报价）；本次报价部分为水质污染防治设备、运营管理服务费、暂列金三个部分的总报价参与评分。
4、评标基准价：当有效投标人大于七家（含七家）时，水质污染防治设备、运营管理服务费、暂列金三个部分的投标总报价去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为评标基准价；当有效投标人少于七家（不含七家）时，则以所有有效投标人的投标总报价的算术平均值为评标基准价。

5、投标人水质污染防治设备、运营管理服务费、暂列金三个部分的投标总报价与评标基准值相等者得满分30，投标人的投标总报价高于评标基准值的，按每高1%扣1分的比例在30分基础上扣分，不足1%时按比例进行扣分，扣完为止；投标人的投标总报价低于评标基准值的，低于5％以内不扣分，低于5％以下的每低于评标基价1%在30分基础上扣0.5分, 不足1%时按比例进行扣分，扣完为止。（小数点后保留两位）
b.价格扣除的规则如下：
	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	本项目非专门面向中小企业采购项目；（一）关于中小企业价格扣除的规则： 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： (1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 3、本项目为非专门面向中小企业的项目，对小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。残疾人集中就业企业、监狱企业视同小微企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。 4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 5、采购标的对应的中小企业划分标准所属工业。 注：中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》(见第七章投标文件格式), 否则不得享受相关中小企业扶持政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，中标供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 （二）关于残疾人福利性单位价格扣除的规则：根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受10%的价格扣除，应当提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （三）关于监狱企业价格扣除的规则：根据财政部、司法部印发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。


②技术项（F2×A2）满分为50分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	服务要求响应
	15
	根据各投标人对招标文件第五章“招标内容及要求”中内容的逐条响应情况进行打分，完全满足的得15分，技术参数中带“★”的为必须满足参数要求，不满足的按无效投标处理。带“▲”

的为重要技术参数每负偏离一项扣1分。其他技术参数每负偏离一项扣0.5分；正偏离不加分，扣完为止【注：招标文件技术相关要求中若有要求投标人提供所投产品截图（或证书或其他佐证材料）的条款，投标人未提供或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）】。

	水泵及搅拌器类
	1
	投标人对所投产品“水泵及搅拌器类”产品性能进行阐述，由评委根据阐述情况进行打分：①性能参数完全符合要求得1分；②基本符合要求得0.5分；③不符合要求不得分。满分1分。

	回转式格栅除污机
	1
	投标人对所投产品“回转式格栅除污机”产品性能进行阐述，由评委根据阐述情况进行打分：①性能参数完全符合要求得1分；②基本符合要求得0.5分；③不符合要求不得分。满分1分。

	高压板框压滤机
	1
	投标人对所投产品“高压板框压滤机”产品性能进行阐述，由评委根据阐述情况进行打分：①性能参数完全符合要求得1分；②基本符合要求得0.5分；③不符合要求不得分。满分1分。

	污泥浓缩机
	1
	投标人对所投产品“污泥浓缩机”产品性能进行阐述，由评委根据阐述情况进行打分：①性能参数完全符合要求得1分；②基本符合要求得0.5分；③不符合要求不得分。满分1分。

	中心传动刮泥机
	1
	投标人对所投产品“中心传动刮泥机”产品性能进行阐述，由评委根据阐述情况进行打分：①性能参数完全符合要求得1分；②基本符合要求得0.5分；③不符合要求不得分。满分1分。

	滤布滤池（纤维转盘系统）
	1
	投标人对所投产品“滤布滤池（纤维转盘系统）”产品性能进行阐述，由评委根据阐述情况进行打分：①性能参数完全符合要求得1分；②基本符合要求得0.5分；③不符合要求不得分。满分1分。

	生物土壤滤池
	1
	投标人对所投产品“生物土壤滤池”产品性能进行阐述，由评委根据阐述情况进行打分：①性能参数完全符合要求得1分；②基本符合要求得0.5分；③不符合要求不得分。满分1分。

	设备性能1
	1
	投标人所投产品“一体化泵站”：为保证技术成熟可靠，投标人提供所投产品经国家认可检验机构出具的一体化玻璃钢筒体、一体化泵站、水泵检测报告复印件加盖制造商公章的得0.5分。同时一体化泵站及筒体、水泵和控制系统为同一品牌制造商的加0.5分。满分1分。原件备查。

	设备性能2
	0.5
	投标人所投产品“格栅机反冲洗系统”产品性能进行阐述，①性能参数完全符合要求得0.5分；②基本符合要求得0.25分；③不符合要求不得分。满分0.5分。

	设备性能3
	0.5
	投标人所投产品“双槽桥式吸砂机” 产品性能进行阐述，①性能参数完全符合要求得0.5分；②基本符合要求得0.25分；③不符合要求不得分。满分0.5分。

	设备性能4
	0.5
	投标人所投产品“磁悬浮鼓风机”产品性能进行阐述，①性能参数完全符合要求得0.5分；②基本符合要求得0.25分；③不符合要求不得分。满分0.5分。

	设备性能5
	0.5
	投标人所投产品“一体化溶解加药机”：投标人提供所投产品“水力溶药装置”相关证书材料复印件加盖制造商公章的得0.5分。满分0.5分。原件备查。

	设备性能6
	0.5
	投标人所投产品“液位计、流量计” 产品性能进行阐述，①性能参数完全符合要求得0.5分；②基本符合要求得0.25分；③不符合要求不得分。满分0.5分。

	设备性能7
	0.5
	投标人所投产品“原子吸收分光光度计”：产品性能进行阐述，①性能参数完全符合要求得0.5分；②基本符合要求得0.25分；③不符合要求不得分。满分0.5分。

	安全生产
	1
	投标人具有安全生产许可证或安全生产标准化三级及以上企业证书的得0.5分，每增加1本加0.5分。满分1分。

	施工项目负责人
	2
	投标人拟担任本项目负责人具有有效的机电工程专业一级注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格）的得1分，在此基础上同时具有机电工程高级工程师职称的加1分。满分2分。
注：须提供相关证书或证明材料复印件加盖公章，并提供相应人员投标截止时间（不含投标当月）前六个月社保证明（从社保窗口或从社保系统中打印的有盖章的社会保障资金缴纳证明材料）。否则不得分，原件备查。

职称专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。

	施工项目技术负责人
	2
	投标人拟担任本项目技术负责人具有有效的注册公用设备工程师（给水排水）执业资格的得1分，在此基础上同时具有机电或电气工程高级工程师职称的加1分。满分2分。
注：须提供相关证书或证明材料复印件加盖公章，并提供相应人员投标截止时间（不含投标当月）前六个月社保证明（从社保窗口或从社保系统中打印的有盖章的社会保障资金缴纳证明材料）。否则不得分，原件备查。
职称专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。

	施工人员配置
	2
	投投标人拟派驻本项目安装组其他成员，具有有效的机电工程注册建造师执业资格、市政公用工程注册建造师执业资格、注册环保工程师执业资格、注册公用设备工程师（给水排水）执业资格、注册电气工程师执业资格，每提供1项得0.5分。满分2分。（同专业不重复加分）

注：须提供相关证书或证明材料复印件加盖公章，并提供相应人员投标截止时间（不含投标当月）前六个月社保证明（从社保窗口或从社保系统中打印的有盖章的社会保障资金缴纳证明材料）。

	运营项目负责人
	2
	投标人拟担任本项目运行项目负责人具有有效的注册环保工程师执业资格的得1分，在此基础上同时具有环境工程高级工程师职称的加1分。满分2分。

注：须提供相关证书或证明材料复印件加盖公章，并提供相应人员投标截止时间（不含投标当月）前六个月社保证明（从社保窗口或从社保系统中打印的有盖章的社会保障资金缴纳证明材料）。否则不得分，原件备查。

职称专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。

	运营人员配置
	2
	投标人拟配备本项目的运营人员，具有有效的环境保护设施运行人员（污废水处理工或水运行工）考试合格证书，每提供5名得0.5分。满分2分。

注：须提供相关证书或证明材料复印件加盖公章，并提供相应人员投标截止时间（不含投标当月）前六个月社保证明（从社保窗口或从社保系统中打印的有盖章的社会保障资金缴纳证明材料）。否则不得分，原件备查。

	施工部署
	2
	要求投标人明确本项目实施的质量、进度和安全目标；明确项目管理的总体安排，包括实行项目经理责任制，项目经理部的设立和岗位设置及相应的规章制度等。根据投标人施工部署的完整、科学、合理等情况，由评委打分：①方案合理完整、可操作性强的得2分；②方案较为合理完整、可操作性一般的得1.5分。③未提供的不得分。满分2分。

	施工进度计划
	2
	要求投标人按照招标文件规定的工期，编制施工进度计划，包括总进度计划。施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各单体（分项）工程各阶段的完工日期。根据投标人编制的施工进度计划满足招标文件的情况，由评委打分：①方案合理完整、可操作性强的得2分；②方案较为合理完整、可操作性一般的得1.5分。③未提供的不得分。满分2分。

	质量控制方案
	2
	要求投标人提供质量控制方案，根据投标人编制的质量控制方案完整、可行、合理性，由评委打分：①方案合理完整、可操作性强的得2分；②方案较为合理完整、可操作性一般的得1.5分。③未提供的不得分。满分2分。

	应急措施
	2
	要求各投标人提供应急措施方案，根据投标人编制的应急措施方案完整、可行、合理性，由评委打分：①方案合理完整、可操作性强的得2分；②方案较为合理完整、可操作性一般的得1.5分。③未提供的不得分。满分2分。

	
	2
	若在项目实施运营过程中发生应急事故情况，投标人必须及时到达现场并响应3小时内处理完毕，提供承诺函的得2分。投标人若超过3个小时响应的不得分。满分2分。

	运营方案1
	1
	根据各投标人对本项目服务组织机构设置及生产运营管理方案切实可行性、服务设备维护、维修管理方案合理性情况，由评委打分：①方案合理完整、可操作性强的得1分；②方案较为合理完整、可操作性一般的得0.5分。③未提供的不得分。满分1分。

	运营方案2
	1
	根据各投标人对本项目服务安全管理方案编制、服务环境管理方案编制合理可行性情况，由评委打分：①方案合理完整、可操作性强的得1分；②方案较为合理完整、可操作性一般的得0.5分。③未提供的不得分。满分1分。

	运营方案3
	1
	根据各投标人对本项目服务本地化验室组建、管理方案编制合理可行情况，由评委打分：①方案合理完整、可操作性强的得1分；②方案较为合理完整、可操作性一般的得0.5分。③未提供的不得分。满分1分。


注：以上人员均不重复计分。
③商务项（F3×A3）满分为20分。
	评标项目
	评标分值 
	评标方法描述 

	投标人实力1
	2
	投标人具有合格有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、中国职业健康安全管理体系认证证书的得2分。满分2分。
注：须提供认证证书复印件及招标公告发出之日至投标截止时间期间从国家认证认可监督管理委员会（www.cnca.gov.cn）官方网站上查询截图并注明网址，否则不得分。网站上查询截图若显示暂停或撤销状态的，或显示证书不在有效期，均不予计分。原件备查。

	投标人实力2
	2
	投标人具有行政主管部门颁发的省级高新技术企业证书的得1分，具有行政主管部门颁发的国家级高新技术企业证书的得2分。满分2分。注：须提供相关证书复印件加盖投标人公章。否则不得分，原件备查。

	投标人实力3
	2
	投标人具有信息系统建设和服务能力(CS)登记证书的得1分，具有软件能力成熟度模型集成(CMMI3)及以上资质的得1分，满分2分。注：须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。否则不得分，原件备查。

	投标人实力4
	2
	投标人获得市级及以上水处理相关的技术类证书的得0.5分，每增加1项加0.5分。满分2分。
注：须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。否则不得分，原件备查。

	投标人实力5
	1
	投标人具备有效期内电子与智能化专业承包壹级资质的得1分。满分1分。注：须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。否则不得分，原件备查。

	投标人实力6
	2
	投标人具有有效的污染治理设施运行服务能力评价等级（生活污水处理）一级的得2分，评价等级（生活污水处理）二级的得1分，评价等级（生活污水处理）三级的得0.5分。满分2分。

注：须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。否则不得分，原件备查。

	投标人实力7
	2
	投标人具有国家版权局颁发的污水相关计算机软件著作权等级证书的得0.5分，每增加1项加0.5分。满分2分。
注：须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。否则不得分，原件备查。

	投标人实力8
	1
	投标人同时获得省级和国家级环境保护相关产业行业企业信用等级AAA级的得1分。满分1分。
注：须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。否则不得分，原件备查。

	投标人实力9
	1
	投标人同时具备连续两年以上AAA级信用企业证书、AAA级重合同守信用企业证书的得1分。满分1分。
注：须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。否则不得分，原件备查。

	业绩1
	2
	投标人具备自2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）运营0.5万吨/天及以上污水处理业绩的得1分；同时具备污水处理设备安装业绩的得1分。满分2分。 
注：1、污水处理运营业绩：投标人须提供中标通知书复印件、合同文本复印件、运营过程中出水水量及水质合格达标的相关证明材料复印件加盖公章。2、设备采购安装业绩：投标人须提供中标通知书复印件、合同文本复印件、竣工验收证明文件复印件加盖公章。否则不得分，原件备查。

	业绩2
	2
	投标人拟担任本项目的施工项目负责人自2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过0.5万吨/天及以上污水处理设备安装业绩的得1分；运营项目负责人承担过0.5万吨/天及以上污水处理厂运营或环保在线监测运维的得1分（同一项目不得在业绩1和业绩2中重复）。满分2分。
注：投标人须提供中标通知书复印件、合同文本复印件（合同体现该项目负责人的证明材料，否则不予认可）、验收证明文件复印件（运营业绩提供运营过程中出水水量及水质合格达标的相关证明材料）以及全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn）针对该业绩查询结果网页或截图打印件（打印件须体现该项目名称、施工企业及项目负责人等证明材料，否则不予认可）加盖公章。否则不得分，原件备查。

	售后服务
	1
	考虑投标人提供技术服务的便捷、及时程度：投标人在福建省境内注册的的得1分；投标人注册地为福建省外的得0.5分。满分1分。
注：以投标人营业执照上的注册地为准，复印件须加盖公章。


（4）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
8、其他规定
8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。
8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。
8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。
8.4其他：无。
第五章  招标内容及要求
一、项目概况（采购标的）

沙县水南东片区污水厂设计总规模为10000吨/天，分二期实施。沙县水南东片区及农村生活污水处理厂网建设项目【水南东片区污水处理厂（一期）】设备采购与安装及运营管理服务项目规模为5000吨/天。
二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
（一）招标内容一览表
金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	采购标的
	允许进口
	数量
	品目号预算（最高控制价）
	合同包预算
	投标保证金

	1
	1-1
	水质污染防治设备
	否
	1（项）
	18259900
	31752400
	317524

	
	1-2
	运营管理服务费
	否
	5（年）
	12592500
	
	

	
	1-3
	暂列金
	否
	1（项）
	900000
	
	


（1）水质污染防治设备费报价上限为18259900元，污水处理（运营管理服务）费报价上限为 12592500元，投标人须分别对水质污染防治设备费用和运营管理服务费分别进行报价。各项服务内容的综合单价报价均不得超过招标文件的报价上限，超出该上限视投标无效。其中，污水处理（运营管理服务）费报价污水处理量暂按9125000吨（5000吨/天×365天×5年）计算（最终实际处理水量按实结算），投标人结合污水处理（运营管理服务）单价对运营期内的污水处理（运营管理服务）费总额进行报价，要求污水处理（运营管理服务）费单价不得高于 1.38 元/吨且不得低于0.85元/吨，投标人须在投标文件格式中报价部分的“二、投标分项报价表”的备注栏中对运营管理服务费单价进行备注说明。最终采购人根据中标的运营管理服务费推算出实际中标的污水处理（运营管理服务）费单价作为付费依据，即中标的污水处理（运营管理服务）费单价=中标的运营管理服务费÷9125000吨，计算结果保留至小数点后两位。

（2）暂列金主要用于预防设备清单漏项或施工过程由于设计变更等因素导致的新增或变更设备采购，为固定报价900000元，投标人报价时不予下浮。
（3）水质污染防治设备费投标报价，必须为按招标文件要求的全部内容，将项目全部设备货物安装完毕、并调试验收合格交付使用，包括但不限于以下费用：人工费、材料费、机械使用费、项目所需的货物（含配件及辅材）的价格、运输费（含装卸费、二次搬运费）、安装费、货物运至指定地点后的保管费、质量保修期内的货物维护费用、调试验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验（包括海关、商检等）检测费、措施费、规费、税费、企业管理费、安全文明施工费等。图纸中已明确的按图纸要求进行，未明确的报价应考虑在内，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务；污水处理（运营管理服务）费投标报价，必须为按照招标文件要求的处理标准，将进场污水按规定处理达标排放，包括但不限于以下费用：人工费、电费、水费、药剂费、材料费、管理费、培训费、检验检测费、规费、税费、产权维护费、日常维护费等。

（4）中标人应提供货物在免费保修期内所需易损件的备品备件（如有），安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如有)，其费用含在投标总价中。

（5）采购人有权针对现场情况对现场设备进行增减。
（6）采购方按照中标人实际提供的货物数量进行结算，结算单价按照投标文件格式中报价部分的“二、投标分项报价表”的单价执行；若招标内容有新增或参数有变更的，中标人根据采购方提供的参数另行供货，供货价格由双方另行协商。

采购要求
供应商根据采购方提供的资料或要求，并满足国家、行业标准的要求，并达到采购方的出水水质指标应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准。
技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
1、项目描述
（1）沙县水南东片区及农村生活污水处理厂网建设项目【水南东片区污水处理厂】工程规模：近期规模0.5万吨/天，远期总规模1.0万吨/天。
（2）水质污染防治设备包含：厂前泵站粗格栅与一体化泵站系统、污水处理厂成套设备及配套工艺管阀件、电控系统及设备、自动在线监测系统及设备、污泥处理成套设备、化验检测仪器设备、主要机修设备、办公附属设备等。
2、水质污染防治设备安装、验收
2.1安装、调试
（1）合同签订后，中标方须将安装所须要求和水、电、气要求通知采购方。
（2）由中标方负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，中标方应在接到采购方通知后在规定的时间内负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格投入使用。
（3）中标方负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购方应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。
（4）中标方应在合同签订时向采购方提供安装、调试及试运行的进度计划表。
（5）安装设备安装完成后，中标方应向采购方介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。
（6）中标方应根据该项目施工图纸和施工方案，编制相应设备调试安装方案，且须报业主审核确认。
2.2试运行

（1）设备安装、调试完成后进行试运行，试运行时间为3个月。

（2）试运行期间，由采购人组织相关部门进行项目验收，委托第三方检测机构对水质进行检测并出具水质检测报告，若出水水质达到GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。则验收合格。采购方按实际水量付费，否则不予支付。

（3）试运行期满后3个月仍未出水水质达到GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，采购人有权从设备或运营保证金中每日处罚5000元。
（4）试运行期间的水价按中标人的投标报价按实结算。

2.3验收
（1）验收标准
投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未使用的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。中标方提供的设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。
（2）验收程序和方法
①出厂检验
中标方在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标方应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等。结果必须符合验收标准的要求。
②中标方自检
设备在安装地安装完毕后，要求中标方对所有设备的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购方提供自检记录。
③验收与最终验收
中标方自检后，中标方与采购方一同按招标文件以及合同相关条款要求对设备进行验收，验收结果应符合设计使用要求。安装完毕后，中标方需派有设备调试经验的技术人员对设备进行调试，指标逐项测试，直至全部达到要求。
（3）验收所发生的一切费用均由中标方承担。
（4）项目运营期结束后（运营期满或提前终止），中标方应保证设备均能正常运行。
3、运营管理
3.1运营维护工作依据
①《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
②《中华人民共和国环境保护法》（主席令第九号，2014年4月）
③《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正）
④《城镇排水与污水处理条例》(国务院令第641号，2013年10月)
⑤《福建省环境保护监督管理“一岗双责”暂行规定》（福建省人民政府2010年元月）
⑥《室外排水设计规范》（GB50014-2016）
⑦《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）
⑧《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ68-2016）
⑨《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）
⑩《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596）
⑾《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）
⑿《福建省城镇污水处理厂运行管理标准》（DBJ/T13-88-2010）

⒀国家、生态环境部门现行的其它相关规范、规程。
3.2运营服务内容
3.2.1全委托运营
（1）污水处理服务费，自主经营，自负盈亏。
★（2）污水处理厂运行标准。出水水质应达到GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。
①要保证污水处理厂统正常运行，做好设施设备的运营管养及维修，确保主要设施设备正常运行，污水达标排放。
②在运营期内，应建立运营台账（包括但不限于：进出水化验室检测数据原始记录，中控室、脱泥车间、设备车间、安全生产及水质在线监测设备运行台账），反映所有的设施、设备的运营情况、处理效果、事故、设施的检修等事项，每月要向采购方上报一份完整的运行记录。
（2）运营管护
中标方是沙县水南东片区及农村生活污水处理厂网建设项目的运营管护责任主体，负责污水处理厂日常运营管理工作，确保污水处理厂所有设施设备正常运行，出水水质达标，污泥处置由中标人负责（污泥处置要求为经规范化收集、贮存后送至业主指定处置单位进行处置）符合环保要求，运营管护等要求。
①制定切实可行的管护运营方案，报备给采购方。
②建立污水处理厂运维工作制度，加强污水处理设施设备的日常运营管理。包含但不限于污水厂管理制度、自动在线监控运维制度、设施设备维护保养制度、安全生产管理制度、水质化验检测制度、岗位操作规程等。
③建立运维管理队伍，落实专业管理人员、巡检人员和维护人员，持证上岗，向采购方报备该项目的运营管理人员的花名册和考勤表。专业运维管理人员由技术负责人、运行技术员、化验员、机修员等构成。
④负责污水处理厂的运营、检查、养护及更换，保持污水处理设施设备正常运行，污水处理厂出水水质指标达到《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）标准规定的一级A标准。
⑤每月10日前完成上月运维报告报表，定期上报污水处理厂进出水和厂区排水水质等检测报告报表的材料整理建档和备检工作。
⑥建立运维事故应急预案，每年至少应急演练一次，及时解决突发性问题，防止事态扩大，编制应急预案费用由采购方另行承担。
⑦建立运维档案，落实专人负责。
（3）做好日常联络工作
采购方将在运营服务合同签订后，中标方应指派专人负责日常联络工作。
（4）履行安全环保责任
①接受政府部门行业监管，服从社会公共利益，按照环保部关于推进环境污染第三方治理的实施意见（环保财函【2017】172号文相关规定，履行安全生产和环境保护的职责和义务。
②中标方须提供所投服务的安全承诺及措施，由业主方监督并严格实施，在服务过程中，不论出于何种原因，出现的所有安全责任事故均由中标方负责，采购方不承担任何安全责任。
（5）污水处理费收支管理
中标方运营服务费按中标合同约定由采购方支付。
（6）运营期满后移交
运营期满前采购方将组织人员对所有设施设备性能完好情况进行专项检查，提出维修意见，督促中标方落实，确保污水处理厂系统正常运行，保证设施设备性能完好正常运行和使用，并且出水达到一级A标准，交还业主。
（7）运维成果要求：
投标人需按规定定期向采购方提交每个项目的运营报告。
1、每月前10个工作日内提交上个月运行、维护状况汇总统计表及报告；
2、每季前10个工作日内提交上个季度运行、维护状况汇总统计表及报告；
3、年运行、维护结束后15个工作日内提交年度工作报告。
3.2.2运营方案
（1）委托运营合同签订后，中标方应在污水处理厂内设置办公地点，设计运营方案，中标方应有完善的组织架构及人员配置。中标方负责污水处理厂的运营维护工作。
（2）建立健全水质检测和检验制度，按照国家或行业规定或环保要求的检测项目、检测频次和有关标准、方法定期检测污水处理厂进水和出水等项目，做好各项检测分析资料和水质报表的汇总、归档。
（3）应对污水处理设施设备的状况及性能建立定期检修保养制度，对各项设施的图纸资料进行收集、归类和整理，完善公用设施信息化管理系统，保持水处理设施处于良好使用状态，并在采购方的要求下将设施运行情况报告给采购方。
（4）建立完善安全生产制度和意外事故的应急机制，制定安全生产措施和应急预案报采购方备案，并按安全生产法要求严格落实安全生产制度及措施和定期进行应急预案演练；应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，应及时通报采购方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。
3.2.3项目移交
（1）运营服务期满，中标方应向采购方返还所承包的污水处理厂（含建设用地、基础设施等），向采购方无偿移交运转正常的设施、设备，依据交付使用时所附设备清单及新建设或采购的设施、设备进行全面清点。
（2）移交前2个月为中标方就所移交设施、设备进行恢复性大修的期限，采购方将组织进行专项检查，并提出合理要求，督促中标方应通过恢复性大修保证所移交设施、设备足以正常运行。
（3）在移交时，中标方应将有关污水处理厂的保险单、暂保单和保险单批单等一并交付给采购方或其指定机构。
（4）中标方运营和维护污水处理设施的所有文件、图纸、技术和技术秘密，及所有无形资产的移交和授让方式：采用现场移交和现场培训的方式进行。
（5）承包运营服务期满后，中标方与第三人签订的未到期运营维护合同、设备合同、供货合同等其他合同，采购方自行妥善处理。
（6）采购方应在中标方承包运营服务期满前1个月内提前进行移交，所有运营操作以中标方为主，安全责任各自负责，承包运营服务期满后中标方将不在承担任何责任及连带责任，设备设施移交后由发包方自行负责，中标方不再承担保修责任。
3.2.4设备定期大检修
为消除设备缺陷，维持设备良好性能，保持设备完好，确保设备安全、稳定、长周期运行，需要定期对设备进行检修。中标方应制定合理、科学的检修计划和检修方案，检修期间产生的费用由招标人和中标方商定。
3.2.5延续运营
在本协议委托运营年期满后，除招标人自主经营管理外，在与其他经营者同等条件下，中标方可优先取得该项目的委托运营权。
3.2.6其他要求
（1）中标方在服务期内，不得对污水处理厂进行任何改变，不得利用采购方的场所和设备从事非法融资，赌、黄、毒等非法行为，若被采购方发现有此类情形，采购方可以无条件解除合同，并不予退还履约保证金，中标人还应承担相应经济损失的赔偿责任；

（2）若中标方在运营服务期内，如进水水量或纳管水质超出本污水处理项目设计的处理能力，中标方应立即通知招标人，并按下列方法处理：
①如果污水处理项目有能力处理，则招标人方应补偿因增加处理负荷所造成的成本增加部分。
（3）因运营服务期间应环保部门要求必须新增检（监）测相关设备，其新增设备投入费用由采购方承担，由中标方实施，新增设备运维管理费用由中标方承担。
（4）在危及或者可能危及公众利益、公众安全的紧急情况下，采购方依法进行临时按管中标方所承包运营服务的污水处理厂委托经营项目，中标方应予配合。
（5）在优化改造项目设计、施工验收过程中，中标方应以实际运营方主体的责任主动参与项目方案优化、初步设计评审、施工监督管理及竣工验收等工作，并提出合理化建议。若未提出合理化建议，视同认可项目设计和实施改造后能够稳定达标排放的效果。
（6）在运营服务期内，污水处理厂水量采用出水水量计量方式。
（7）在运营服务期间，中标方作为污水厂的建筑物、路灯、自动门、办公物品、化验设备、应急物品等设施和物品的实际使用人，要加强做好设施物品保护和维护工作，如有造成损坏的，由中标方负责修复或按照市场价和实际进行赔偿。
（8）在运营期间，根据环保要求和实际进场企业情况，存在污水处理厂技改、扩容和提标的情况。则由采购方和中标方双方商定启动技改。

（9）运营管理服务费不含土建工程维护费用，在运营期间，土建工程的运营维护费用由采购人自行负责。

（10）人员基础配备要求
	职务
	数量
	资格要求

	项目负责人
	1
	中级及以上技术职称与二级及以上注册建造师执业资格证书。

	现场管理人员
	2
	相关专业初级及以上技术职称

	项目现场技术人员
	6
	机修1人、电工2人、污水处理工人3人。

	驾驶员
	1
	驾驶证

	车辆
	1
	行驶证（污泥车）


★投标人须对此人员配备要求进行单独承诺，并提供项目负责人和现场管理人员投标截止时间（不含投标当月）前六个月社保证明（从社保窗口或从社保系统中打印的有盖章的社会保障资金缴纳证明材料），社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明，分支机构缴纳的社保缴费证明均予以认可。
其中：项目负责人和现场管理人员之外的人员无需提供相关证明资料，但中标方应在中标后配备该队伍的人员。
（三）交货期及运营期要求
★1、交货期：合同签订后90天（含设备到货、安装及调试）。
★2、运营期：设备验收交付后5年内的运营服务工作。
（四）运营服务费支付
1、污水处理服务费计算的一般规定
（1）自商业运营开始日起每月向中标方按时足额支付污水处理服务费，污水处理服务费单价按照中标方报价的实际投标单价进行结算。
（2）自商业运营开始日起，在本协议项下规定的年度内，采购方将按实际水量计算处理水量并支付相应的污水处理服务费。

2、当月日平均实际处理污水量超过5000吨的部分属于超进水量，超进水量的污水处理服务费单价为污水处理服务费单价的100%。
3、特殊情形下的污水处理服务费
（1）暂停服务期间的污水处理服务费
①计划内暂停服务期间，采购方按照中标方实际达标排放的处理量支付污水处理服务费。
②因中标方原因导致的计划外暂停服务期间，采购方按照中标方实际达标处理污水量支付污水处理服务费，采购方可以拒绝支付未处理水量的污水处理费，但中标方需按照本协议的约定支付处理量不足违约金和/或未达标处理的违约金，并承担环保部门行政处罚的法律责任。
③由于采购方原因或进水水质严重超标导致的计划外暂停服务期间，采购方按照中标方实际达标处理量支付污水处理服务费。
（2）不可抗力期间的污水处理服务费
发生不可抗力事件致使中标方无法处理污水或污水处理能力受影响，不可抗力持续期间，采购方应按照污水处理厂在该等期间内的实际处理污向中标方支付污水处理服务费。在中标方运营受到该等不可抗力事件影响的限度内，采购方应免除因该等不可抗力事件导致的中标方实际处理水量不足违约金和/或出水水质不达标违约金。
（四）付款方式
1、设备购置及安装费（水质污染防治设备费）支付方式
设备购置及安装费（水质污染防治设备费）进行分批支付，具体支付方式如下：（1）合同签订后15日内支付预付款，预付款为设备购置及安装费中标价的25%；（2）主体设备到达工地现场后15天内支付至设备购置及安装费中标价的35%；（3）安装调试完毕并联合实验完毕后15天内支付至设备购置及安装费中标价的20%；（4）排污许可证验证合格后15天内支付至设备购置及安装费中标价的10%；（5）结算审核完毕后15天内支付至设备购置及安装费中标价的5%；（6）剩余设备购置及安装费最终结算的5%作为质保金，质保期五年，每年支付最终结算价的1%，质保期满后支付完毕。
2、污水处理（运营管理服务）费支付方式：
（1）污水处理（运营管理服务）费支付方式采取财政报账制，并由环保部门监管、自来水公司参与计量。

（2）污水处理（运营管理服务）费支付实行月度结款方式，月度付款金额=污水处理（运营管理服务）费中标单价×当月实际处理合格水量；中标方每月10日前上报上个月度报表及费用支付申请，采购方收到资料后5日内支付。
3、中标方须在中标通知书发出后5日内递交履约担保并签订合同，履约担保分为两部分：根据履约担保与预付款对等原则，第一部分履约担保为水质污染防治设备费的25%，在项目通过验收后一次性无息退还；第二部分为一年运营管理服务费的10%，在运营期满后无质量问题及未了事宜的情况下一次性无息退还。履约担保仅接受以现金或保函的形式递交。

（五）主要设备技术要求
【一】、回转式格栅除污机
1、用途
用于污水处理厂粗格栅池内拦截、打捞水体中较大的杂物，保护水泵叶轮，亦减轻后续工序的处理负荷。
2、技术特点
（1）结构新颖，占地面积小，运行平稳可靠；
（2）动力消耗小，噪音低，安装维护方便；
（3）机械、电气双重过载保护，安全可靠；
（4）链条密封程度高，无缠绕；
▲（5）反向旋转撇渣系统设计，确保污物去除能力。
3、技术参数
	序号
	名称
	参数

	1
	渠宽
	700mm

	2
	渠深
	8020mm

	3
	栅前水深
	1500mm

	4
	栅前流速
	0.6-1.0m/s

	5
	最大水位差
	200 mm

	6
	齿耙间隙
	20mm

	7
	功率
	1.1kW

	8
	排渣高度
	800mm

	9
	安装角度
	75°

	10
	耙污速度
	2.2m/min

	11
	电源
	380V/50Hz/3ph

	12
	电机防护等级
	IP55

	13
	绝缘等级
	F

	14
	安装位置
	粗格栅池


4、工作条件
工作场所：




   室外
环境温度：




   -15.5℃~42℃
介质温度：




   5℃~30℃
水中pH值：




 6-9
工作制：





24h/d
5、技术条件
（1）正常情况下，格栅能在无人看管的情况下连续稳定的工作，格栅为可间歇运行，同时也能连续24小时运行。
（2）耙污机构在运行中断后，一旦恢复运行时，耙污机构能在完全阻塞的格栅上去除积聚的栅渣。
（3）机械格栅架、支架及各运动构件均为户外型，所有构件的设计保证在最恶劣的环境中使用寿命最长。
（4）整个格栅部件直接安装在渠道上，水中的固体物由耙齿链捕获，通过耙齿送至格栅驱动装置后部的较高位置后排出。耙齿链运动过程中，当耙齿在下一排耙齿臂之间通过时，耙齿链得以自清洁。
（5）格栅支架的二侧均固定在混凝土渠道上，拆卸方便，格栅的安装使渠道内的污水能全部流经格栅，并在水渠二侧无死坑。在格栅底部的安装上使格栅在整个高度内便于耙污，并在格栅底部不积聚垃圾。
（6）机架、机架护罩采用相应尺寸的不锈钢板进行焊接，形成一个刚性支承结构。机架两侧与格栅渠道的连接处采取橡胶止水措施，保证有良好的密封性。
（7）机架及护罩为连续焊接，防止污水向外漏出。
（8）电机驱动装置与机械格栅的护罩成为一体。
（9）机械格栅配备一个电感信号过载保护装置。过载时，产生报警即自动停机。
（10）格栅工作时，噪音小于70dB(A)。
6、使用寿命
在规定的使用条件下，首次故障前平均运行时间不小于15000小时，整机使用寿命不小于20年。
7、结构设计
（1）驱动机构
驱动机构采用国内知名品牌提供的优等品系列减速机，体积小，承受过载能力高，性能优越，效率需高达96%以上，无振动，噪音低，使用寿命长。
电机采用防雨淋的户外型电机，额定电机功率比格栅机最大实际功率大10%。
（2）传动滚子链
传动滚子链采用短节距精密滚子链,运行平稳、效率高。
（3）传动轴
传动轴受到弯矩和扭矩双重作用，选用耐蚀性好，并有良好焊接性能的不锈钢无缝钢管，组焊后作消除焊接内应力处理，轴的表面经Ni-P处理，表面硬度达HRC45以上，抗泥沙磨损。
（4）轴承
选用防水、防尘、耐磨、自润滑滚动轴承，能承受径向和轴向力，运行寿命不小于100000h，其额定值为工作负荷的125%。
（5）耙污链
耙污链条采用套筒式平板滚子链，考虑到格栅除污机工作环境较为恶劣，链条长年浸于水体中，污泥、砂粒多，其工作安全系数不小于8，确定其节距为100，链板采用不锈钢冲压成型，滚轮选用高强度的不锈钢制成，且全部经固溶处理。
同时考虑到设备较宽，栅体焊接而成，为防止链条跑偏而引起脱轨，采用带锥角的滚轮，轨距偏差而引起链条轴向窜位时靠滚轮本身独特的设计来弥补使之复位，再者水体中有大量易缠绕性的杂物，在迎水断面设链条护板，对链条进行了有效的密封保护。
水上主链轮采用不锈钢铸件，去应力处理后线切割成型，传递运动精确，抗冲击、耐磨损、无锈蚀，为防止杂物的缠绕，水下采用不锈钢光轮（无齿槽）加设防护罩。
（6）齿耙清污
细格栅卸料后有良好的自净能力和防堵塞、防缠绕功能；卸料口处设有橡胶刷，可有效地将耙齿上截留的污物刮下；使栅渣顺利、干净、准确地从耙上排卸到螺旋输送机中。齿耙的栅渣清除机构动作灵活，位置可调，刮渣干净。
（7）过载保护
为保证格栅除污机机最大的可靠性，采用了机械和电气双重过载保护。
机械过载保护采用最简单可靠的安全销保护装置，当有异物卡住或其它意外时，齿耙、链条不能正常运转，扭矩超过设计扭矩，安全销瞬时剪断，轮毂与链片脱开，电机虽在运转，但设备其它部分已不再工作，有效保护设备不受损坏。
过载保护采用电子式过流保护器，在格栅正常工作时设定一电流值，当设备过载超过该设定值时，保护器启动，切断电源，并声光报警。
（8）电气控制
电气控制采用手动控制和自动控制相结合，现场控制采用一控一的方式，能由时间控制开停。控制箱内主要有断路器、接触器、热继电器、控制继电器和信号按钮等组成，控制箱内主要元器件选用知名品牌产品。
现场控制箱盘面设有急停按钮，“远控/就地”转换开关，开关置于“远控”时，由远方PLC自动控制电机开停；设置运行，停止控制按钮和指示灯及故障、电源指示灯；具有将电机运行、停止、故障信号传送至PLC的功能。
随控制箱提供安装支架，底座等安装件，并做防腐处理。
（9）主要零部件材质
	序号
	名称
	材质

	1
	机    架
	不锈钢304

	2
	链    板
	不锈钢304

	3
	滚    轮
	不锈钢304

	4
	销    轴
	不锈钢304

	5
	衬    套
	不锈钢304

	6
	主    轴
	不锈钢304

	7
	齿 耙 轴
	不锈钢304

	8
	齿    耙
	不锈钢304

	9
	主 链 轮
	不锈钢304

	10
	水下滚轮
	不锈钢304

	11
	链条导轨
	不锈钢304

	12
	链条护板
	不锈钢304

	13
	连接附件、螺栓等紧固件
	不锈钢304

	14
	控制箱柜体
	不锈钢304


8供货范围
1套装配完整的格栅除污机、现场控制箱、安装附件及招标文件中要求的备品备件。
【二】、一体化泵站
1、一体化泵站供货范围：
投标人须提供整体一体化泵站，泵站主体由井筒、操作系统、提升系统（含潜污泵、自藕装置）、提升链、管道、阀门、压力传感器、控制系统和通风系统等部件组成，满足以下货物技术要求，并提供运输、指导安装、调试和售后服务。
整套提升装置（导轨系统、支架和不锈钢提升链等）；
桶内压力管道系统；
压力传感器；
只智能控制柜；
内部检修平台、爬梯；
阀门（井筒内需安装手动闸阀、止回阀以及连接水泵的出水管，出井筒需安装预留好法兰）；
装配完整的潜污泵及耦合装置（包括泵壳、叶轮、电机、机械密封、泵轴等）；
▲（8）所有连接附件、安装用的所有紧固件（包括不锈钢地脚螺栓、螺母、垫圈、配对法兰片等）。
2、一体化泵站重要部件技术要求
 2.1 GRP筒体部分
（1）智能一体化泵站的井筒须选用高强饱和树脂和无碱纤维无捻粗纱，采用计算机控制缠绕工艺制造一次成型工艺。其中玻璃纤维含量不得低于75%，不得采用高碱玻纤，其中筒体内部必须防腐工艺、外部做抗老化防紫外线工艺。树脂采用品牌产品；玻璃纤维采用品牌产品，确保厚度均匀，其内衬设计为富树脂层，具有防腐、防渗等功能；结构层厚度由结构设计确定，耐碱性在24小时无异状，每1.5米距离需要一个加强筋，确保厚度强度均匀满足抗压能力，质量稳定优良，出厂前须进行100%防渗漏试验，确保无泄漏；能保证土壤对于侧壁的压力不小于1.8倍的安全系数。
▲（2）一体化泵站筒身与清淤底座外壳须采用一体化一次性连整体续缠绕成型工艺。
一体化泵站筒体外壳FEA强度、CAE刚度有限元分析报告（投标时须提供由国家检测机构或研究中心出具的有限元分析报告）。
▲（3）一体化泵站筒盖及清淤筒底采用真空导铸一次成型工艺或优于该工艺，不接受手工制作。
一体化泵站清淤底座CFD流体动力学有限元分析报告（投标时须提供由国家级检测机构或研究中心出具的有限元分析报告）。
2.2潜污泵部分
（1）泵站须配套性能优越的污水泵，在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均须进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB(A)。
（2）潜污泵采用立式耦合式安装方式，潜水电机与泵叶轮同轴直连。在叶轮和电机室之间有一个密封的油室，能够有效的防止水进入电机造成损坏。泵的主件材质为HT250铸铁，表面平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。壳体厚度足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由AISI316不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送液体接触的泵壳金属表面均由环氧树脂涂层保护。机械表面之间的密封是金属与金属接触，并嵌入腈橡胶O形环。泵出口法兰按标准公称压力1Mpa为准设计。
    提供的潜污泵在全淹没或部分淹没的条件下能够连续运行，同时也能够间歇运行和长期停机后恢复正常启动运行。电机能够连续和间歇运行，每小时启动次数为15次以上，且不会对泵带来任何有害影响。潜污泵在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。
蜗壳
    泵壳采用灰铸铁整体浇铸，其材料应至少为HT250铸铁，泵壳内表面经加工后为光滑、无疵瑕形式，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流向变化趋于平稳。通道的断面要足够大，以使相应粒径的杂物能通过叶轮。泵壳能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。泵壳要有足够的厚度来承受所有的载荷，包括要求的静水试验压力以及连续工作的最大压力。
叶轮
   潜水泵叶轮应采用大通道无堵塞的离心叶轮。叶轮材质至少为HT250铸铁，叶轮应进行动平衡，动平衡精度应不低于G6.3级。叶轮应采用长流道无剧烈拐角的设计，具有较大的抽吸能力，并精心地进行加工和表面处理。叶轮通过键与泵轴连接，在反转时不会松动。叶轮带有间隙调节功能，可以防止由于长时间被颗粒物磨损导致叶轮间隙的增大，防止更多的回流泄漏和卡堵。
    叶轮和轴必须采用内部锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。
    叶轮应进行动平衡试验，动平衡精度应不低于G6.3级。
电机
电机防护等级为IP68、电机均应按照F绝缘标准制造，能连续泵送温度最高为40℃的介质，电机应能每小时启动15次，同时必须满足24h连续运转的使用要求，潜水电机应能连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。
    为了保证泵站里面尽量减少存积污水，防止沉淀，无论电机浸没在泵送的液体中或全部直接曝露在空气中，都能够在最高40℃环境温度下长期连续运行。
自耦装置
水泵与藕合底座的密封为金属与金属之间的连接并由内嵌辅助橡胶圈密封，能在水泵放下或提起过程中保证接口的密封配合安全而不受刮擦破坏。放下通水后，水流的压力使密封圈贴靠到对接法兰面上，当泵安装完成运行时自藕装置处不会漏水。自耦安装的潜污泵，配备有出水弯管、自耦底座和移动、自动就位时起连接作用的不锈钢导轨及提升链。水泵经过导轨引导能够在泵坑顶部和自耦底座之间自由滑动。整个水泵包括电机的全部重量由泵的自耦底座承担，泵和电机的任何部分均不直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板的支座上。
泵轴
叶轮为电机直联传动，泵和电机是同一根轴，泵轴须是电机轴的延伸且泵轴直接支撑在轴承上。泵轴具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。泵轴受机械密封等保护，与输送液体完全不接触。
机械密封
    采用两个上下双重独立的机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用耐腐蚀烧结碳化硅/耐腐蚀烧结碳化硅，介质酸碱度范围为PH6~9。不接受其它材质的机械密封。
机械密封的使用寿命应大于25000小时。
轴承
    泵和电机的轴承应为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。轴承额定工作寿命应大于50000小时。
电缆密封
电机配有动力电缆和控制电缆，且均需采用潜水电缆。每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，确保电缆能在水下20米处连续使用而不失去其防水性能。
防腐蚀
    制造潜水泵的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，所有非不锈钢表面，均应喷涂厚度为120um的防腐蚀的双组份环氧涂层。
电机保护装置
电机内应设多个保护装置并监测控制，具备有防潮、漏油、漏水、漏电、过载、缺项等配置保护装置。电机的每一相均设有温度传感器，当电机过热时将发出报警信号并自动切断电源。泵的上下轴承也应设有温度传感器，当轴承温度过热时将发出报警信号并自动切断电源。这些传感器都应在摄氏140℃时断开，可以与电机过载保护相连接，并接至控制柜。油腔中应装有密封泄露传感器，监测是否有水从轴封处浸入油室。电机在电机室和接线室内也应设有单独的传感器。当泄漏发生时，传感器能够早期预警，及时检修可以避免机组受到更大的破坏。所有常闭热敏传感器都应采用双金属片式传感器。所有泄漏传感器都应为电极式传感器，输出信号为电阻信号。
2.3压力管路、阀门系统、维修平台及爬梯
压力管路均采用不锈钢304。
所有管路在出厂前均须通过压力测试，以防泄漏。阀门采用球型止回阀和闸阀。
维修平台GRP或以上材质；爬梯采用不锈钢304。
2.4电气控制系统部分
（1）一体化泵站控制系统采用智能控制系统、一次回路、二次回路、通讯接口、PLC、GPRS模块，功能上可实现就地控制、有线和无线远程控制、通过互联网方式读取泵站的实时运行参数和状态、手机接收报警信息和远程操控等功能。
（2）电控柜采用的是室外安装，材质为不锈钢304，双门防雨型。为保障电气回路可靠有效地运行，电气主回路部件选择行业知名品牌（控制箱内低压电气元件采用品牌质量标准），电气二次回路也选择行业知名品牌，所有一次回路采用动力型，总空开采用标准热磁脱扣型塑壳断路器。
（3）自动控制系统PLC及触摸屏幕的选择：PLC及触摸屏选择行业知名品牌。PLC为智能控制单元通过根据要求编程对系统进行智能控制。触摸屏是人机对话接口，可以通过触摸屏形象动态地看到泵站设备运行状况及连续液位，历史曲线，水泵累计运行时间，运行次数，可以设定水泵运行参数等。
（4）在控制柜中需含有有水泵的控制回流的控制回路。泵的电气控制回路中需含有过载保护（热继电器），电气短路（塑壳断路器）的功能，对水泵油室渗漏，干室渗漏，定子过热进行监视及故障时保护。
3、一体化泵站主要部件材质要求
筒体

          玻璃钢（GRP）
吊装孔盖             铝合金或GRP
防滑井盖

      玻璃钢（GRP）
压力管道系统
      不锈钢304

导杆                 不锈钢304

吊链                 不锈钢304
螺栓和螺母           不锈钢304

维修平台
          玻璃钢GRP
爬梯                 铝合金或不锈钢
泵壳
              HT250或以上铸铁
耦合底座             HT250或以上铸铁
主轴
              ASTM304不锈钢
吊链                 ASTM304不锈钢
导杆                 ASTM304不锈钢
机械密封             碳化硅/碳化硅
与介质接触紧固件     ASTM304不锈钢或以上
【三】、阶梯网板式格栅
1、产品简介 
可连续自动拦截并清除流体中各种形状杂物，可广泛地应用于城市污水处理的前级筛分设备。
2、工作原理
阶梯网板式格栅主要由驱动装置、机架、牵引链条、带提升阶梯的网板、冲洗系统及电控系统等主要部件组成。网板格栅驱动电机安装在机架正向的主轴上，两侧网板在传动链条的带动下，自下而上将其长度范围内截留的污物向上提取，抵达上部时，通过链轮的转向功能，在顶置的冲洗装置的冲洗水作用下，自动完成卸污工作，渣水排入两侧网板之间的集渣槽后自流排出机外。
3、技术特点
要求自动化程度高、分离效率高、动力消耗小、无噪音、耐腐蚀性能好，在无人看管的情况下可保证连续稳定工作，设置过载安全保护装置，在设备发生故障时，会自动停机，可以避免设备超负荷工作。
可根据业主需求任意调节设备运行间隔，实现周期性运转；可以根据格栅前后液位差自动控制；并且有手动控制功能，以方便检修。
设备结构设计合理，在设备工作时，自身具有很强的自净能力，不会发生堵塞现象，所以日常维修工作量少。
4、技术参数
	序号
	名称
	参数

	1
	渠宽
	900mm

	2
	渠深
	1750mm

	3
	栅前水深
	1050mm

	4
	栅前流速
	0.5-1.0m/s

	5
	最大水位差
	750mm

	6
	格栅间隙
	5mm

	7
	功率
	1.1kW

	8
	安装角度
	75°

	9
	电源
	380V/50Hz/3ph

	10
	电机防护等级
	IP55

	11
	绝缘等级
	F

	12
	安装位置
	细格栅池


5、部件构成
（1）驱动装置

阶梯网板式格栅的驱动装置位于机架上部，除传动装置外，其余均采用不锈钢S30408材料制造。驱动装置采用轴装式减速机，在机架二侧设置螺旋式调节装置，以作调整传动链条张紧用。

电机额定功率比实耗功率大10%。具有过载保护装置。

传动轴的设计具有足够的强度和刚度，以承受弯矩和扭矩同时作用的载荷。

（2）机架

整个格栅部件直接安装在渠道上，水中的固体物由网板串接成的滤带捕获，送至格栅驱动装置后部的较高位置后排出。同时一个旋转的刷子还对网板进一步清洁。

网板式阶梯格栅的机架材质为不锈钢S30408，采用不锈钢板与型钢焊接成一整体式刚性结构，焊接后的清污机机架为一刚性整体，并具有足够的强度和刚度，在规定水位差的工况下不发生扭曲变形现象，机架材料全部采用不锈钢，二侧板间隔一定距离设置横撑，保证设备安全可靠运行。

焊接后的格栅机架为一刚性整体，具有足够的强度和刚度，在1.0米水位差的工况下不发生扭曲变形现象。机架的两侧与格栅井之间留有间隙，通过机架的两侧橡胶封板来防止漂浮垃圾通过。机架二侧设置安装连接支座，与基础平台之间用膨胀螺栓安装固定。

（3）牵引链及链轮

用于传动的牵引链采用不锈钢S30408制造，链具有足够的断面尺寸，牵引链破断强度不小于牵引力的5倍。传动用的牵引链轮及导向装置（非链轮），分别置于机架两侧的上部和下部，水下导向装置的形式，在结构上有可靠的设施防止栅渣等污物的缠绕。导向装置是非链轮机构。

（4）网板

▲网板采用不锈钢S30408制造，网面为规则排列的小孔。网面具有过水与截污的功能，台阶面能截留较大的污物。

整个台阶式网板滤带面具有足够的过水通道，以保证过水面积和流量满足设计要求，污水通过栅隙流速小于1.0m/s。

（5）清洁刷

清洁刷设置于网板的回程的起点，由单独的减速电机驱动，在滤网运动的同时，对网板外表面进行助卸与清洗，清洗刷毛由尼龙材料制成。

（6）冲洗装置

网板式格栅机配置孔板冲刷装置，以确保卸料后的回程孔板不粘附污物，彻底消除对网孔的堵塞。

3、电气控制

（1）阶梯网板式格栅的配套就地控制柜，箱体材质为不锈钢。

（2）阶梯网板式格栅的电气控制具有手动、自动、手动自动切换、急停、切断、报警等功能。阶梯网板式格栅的电气控制具有过载保护功能，一旦出现故障，向控制中心发出报警信号。

（3）须提供国家版权局颁发的“格栅机反冲洗系统”计算机软件著作权登记证书加盖制造商公章，原件备查。
【四】、双槽桥式吸砂机
1、设备性能及结构要求

1.1整机结构性能：

双槽桥式吸砂机主要是通过架与池壁顶上的行车来回往复走动，将沉淀的污泥抽吸到污泥槽。驱动装置安装在行车两端，同步启停。吸泥管、撇浮渣等固定于行车上，吸泥管将污泥沿池底收集，通过吸泥泵将污泥排至池外。为保证回流污泥不小于8g/L的浓度要求，设备商应在不同污泥回流比时的浓度进行排泥量控制，并提供所需的排泥量调节装置。

1.2主要部件技术要求：

（1) 轨道
①轨道为钢轨，轨道中心线位置偏差≤±5mm；轨道顶面标高差≤±5mm；两条轨道中心线间距离偏差≤±5mm；轨道的长度应按池子的长度，确保整个池底的污泥都能抽吸到。

②压块用于固定轨道，材质为Q235，其抗拉强度、 伸拉率、屈服点和碳、硫、磷的极限含量须符合《碳素结构钢》GB/T700—1998的规定。压板应与轨道紧密接触。压板与垫板的连接焊缝，必须在轨道调正妥善后施焊，焊接前将螺栓拧紧，紧压轨道。焊后逐一检查，轨道不得有松动现象。
（2)浮渣挡板

 不锈钢304制的浮渣挡板也固定在行车上，高度为300mm，厚度为3mm，应拦集水面浮渣，以防浮渣进入出水槽。

（3) 撇渣装置

吸泥机应设池面浮渣撇除装置。将浮渣撇入排渣斗排出，在排出的同时，利用二沉池出水自行进行冲洗。

（4) 吸泥管

每台机采用2根吸泥管，吸泥管应与池底平行，采用变截面长方形钢管，并有一系列吸泥孔，以保证其沿池底边转一周，即可将池底污泥吸除。吸泥管应连续将污泥排除，以实现二沉池池底均匀排泥效果。吸泥管应采用合理的水力设计，以保证二沉池中心最远点的吸泥率最大、有最佳排泥效果，必须满足工艺设计参数的要求。

（5) 行车
选用不锈钢304材质，适合在污水环境中长期运行。由型材焊接制成。铺设不锈钢花纹走道板。并配套护栏。总宽为1.0m，栏杆总高度为1.2m，工作桥挠度应小于桥跨度的1/800。每平方米可承受大于250kg的重量负荷。
（6)驱动装置组合

驱动装置由电机、减速机、扭矩限制器、齿轮箱及置于齿轮箱中的小齿轮和内啮合式的回转支承组成。

电机减速机采用知名企业产品，减速机采用传动效率高的平行轴斜齿轮式减速机，每级传动效率≥95%，设计使用寿命≥20万小时。电机户外型防护等级IP55，绝缘等级F级。工作电压380V，三相，频率50Hz，电机功率：0.55kW/台。

驱动系统及整机应具有机械及电气双重过载保护装置，当设备过载时，
机械保护装置可自动切断传动线路，从而保护电机和其它部件不受损害；电气保护装置应包括过电流保护、短路保护、低电压保护及信号报警系统，设备过载时可自动切断电源并发出故障信号。

内置小齿轮及回转支承采用内啮合形式，整个小齿轮与回转支承浸没于油浴中，为闭式传动。同时，电机还设有过电流保护系统。

齿轮箱、回转盘和齿轮箱盖，采用HT250铸造。

1.3主要零部件材质

	主要部件名称
	材质

	行架
	不锈钢304

	吸泥管
	不锈钢304

	撇渣机构
	不锈钢304

	排渣斗
	不锈钢304

	螺母、紧固件
	不锈钢304

	地脚螺栓
	不锈钢304

	浮渣挡板
	不锈钢304

	配水孔管及挡板
	不锈钢304

	挡水裙板
	不锈钢304


2、控制系统

按以下标准提供设备配套的电控箱及附属材料：

（1）电控箱配套用于所控设备，具有对整个系统用电设备的供电、电气保护、控制及显示功能。电控系统包括所有的监测、控制元件及报警、保险丝和主开关等。电控箱（柜）内装有断路器、电气保护器及辅助继电器、端子排等。电控箱（柜）设有就地手动/自动控制切换开关。

（2）电控箱箱体材质为不锈钢304，箱体厚度1.5mm，防护等级IP55，带防雨顶，双层可视门设计，内门为操作面板，外门带有机玻璃可视窗。箱内端子至少留有20%以上的余量。电气控制系统设有过载保护装置。过载时产生报警并自动停机。

（3）电控箱（柜）面板上设有起动、停止及点动按钮，运行、停机、事故信号灯，就地/自动控制选择开关及急停按钮。电控箱内电气元件和电缆线排列清楚，防短路，运行可靠。

3、设备的防腐

（1）包装前机加工面应按GB4879标准中相关要求做好防腐处理。

（2）运输、安装过程中如发生涂层破损的情况时，设备厂商应负责严格按照涂装工艺进行修复，其质量水平保证不低于原涂层的质量水平。

（3）铸件、碳钢件除锈达Sa2.5级，油漆应包括涂底漆、中间漆、面漆，并且符合GB/T 1727-1992 漆膜一般制备法（须提供国家认可的检验机构出具的漆膜防腐合格检测报告复印件加盖制造商公章，原件备查）。
（4）不锈钢部件加工完后应对对其表面进行酸洗钝化处理。
4、设备的可靠性及耐久性要求

所有材料和设备都要求有较长的使用寿命，能长期每日24小时连续运行。整机要有10年以上的使用寿命，无故障工作时间不应少于10000h。

5、供货范围
主机供货范围：每套包括工作桥、工作桥栏杆、驱动装置、吸泥管、撇渣机构、排渣斗、现场控制箱等。
【五】、潜水搅拌器
1、供货范围
本工程配套潜水搅拌器。投标方提供的潜水搅拌器应为成套装置，含现场配电箱；投标方应提供安装用的所有紧固件（包括化学螺栓或预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等），安装后需满足使用要求。
2、设备要求
（1）工作环境
潜水搅拌器在下列条件下应该能够保证正常的运行：
搅拌介质温度为0~40°；
搅拌介质PH值为6~9；
搅拌介质的密度不超过1150kg/m3；
最大潜入水深不大于20m；
使用电压（交流）380V±20V。
（2）材料
所有材料应耐腐蚀，均采用SS304材质。
（3）外观
①机身外表面应平整光滑、色泽一致。如采用涂覆时，图层厚度应在150~250μm之间，且附着牢固；
②潜水搅拌器上应固定明显的红色转向标志，指示叶轮的旋转方向；
③潜水搅拌器的引出电缆应符合GB5013.4的规定。
（4）叶轮
①叶轮转动应灵活、平稳、无卡滞；
②直径小于等于800mm的叶轮应做到动平衡试验，精度等级应符合GB/T9239中G6.3级规定；
③叶片表面平整光洁，并对几何形状及尺寸进行检测，叶片的断面形状误差与名义尺寸偏差不得大于3‰。
（5）机械密封
①潜水搅拌器及其配套的潜水电机应采取双向机械密封结构；
②潜水电机的机械密封性能良好，无渗漏，防护等级应符合GB/T4942.2中IP68级的规定，绝缘等级应符合GB/T12785中F级的规定；
③潜水搅拌器的机械密封性能应良好，内腔应能承受0.2MPa下历时10min的压力，无渗漏。
（6）潜水电机
①潜水电机应符合GB/T2818的规定；
②潜水电机的电气性能保证值的容差应符合JB/T8857中的规定；
③潜水电机的定子绕组对机壳的绝缘电阻，冷态时不小于50MΩ；
④在频率为50HZ、额定供电电压为380V时，电机的定子绕组应能承受试验电压有效值为1760V、历时1min的耐电压试验而不被击穿。
3、性能要求
（1）在规定的试验条件下，水体水流搅拌的工作有效区内的流速应大于0.3m/s；
（2）在水体推流搅拌的工作有效区内（保持流速≥0.3m/s的条件下），潜水搅拌器的轴向有效推进距离应符合（电机功率1.5KW，截面有效扰动半≥5m，轴向有效推进距≥25m；电机功率3KW，截面有效扰动半≥2.5m，轴向有效推进距≥25m；）；
（3）每种规格的推流式潜水搅拌器都应该进行水力学性能试验，并依据实验结果给出该规格推流式潜水搅拌器的特定的流场图。
4、控制方式
潜水搅拌器使用就地控制与计算机远程控制相结合，开停间隔时间应能够任意设定，并具有自动启动和停机控制功能。
【六】、悬浮载体填料（MBBR）
1、填料有效比表面积≥800m2/m3，材质为HDPE。
2、投标人提供的悬浮填料有效比表面积、形状、性能等参数均应满足设计要求，悬浮载体其他参数均需符合住建部《水处理用高密度聚乙烯悬浮载体填料》（CJ/T461-2014）要求。
3、投标人提供的悬浮填料必须使用优质的HDPE（高密度聚乙烯）纯料生产，颜色为乳白色半透明（HDPE原色），不得使用回收料或添加其他成分影响使用寿命。
【七】、矩形周进周出二沉池
1、总述
本节规定了矩形周进周出二沉池设备的设计、制造、工厂试验的技术要求。
二沉池具有最后出水净化及向曝气池提供回流污泥的双重功能，它工作的好坏直接影响污水处理厂的效能，同时为了保证出水含磷浓度达标，应尽可能降低二沉池出水SS浓度。
本项目单格二沉池尺寸为9m（W）×25m（L）×4.4 m（有效水深）。
表1-1二沉池需满足的设计条件
	名 称
	平均流量
	最大流量

	排放水量（m3/d）
	5000
	7900

	回流污泥量（m3/d）
	5000
	5000

	混合液流量（m3/d）
	10000
	12900

	进水水质MLSS（mg/l）
	≤3000
	≤3000

	出水水质SS（mg/l）
	≤20
	≤20

	表面负荷(m3/m2.h)
	0.93
	1.46

	二沉池总水头损失（mm）
	≤500
	≤500


2、供货范围
（1）供货清单
①非金属链条刮泥机主机；
②二沉池配水系统，包括进水渠配水孔管、反射挡板、挡水裙板、排水渠出水堰板、浮渣挡板及支撑架；
③二沉池排泥系统，包括液压穿孔排泥管、污泥控制阀、排泥管与污泥控制阀之间的连接管；
④可调节排渣堰门；
⑤可调节排泥闸门；
⑥现场控制箱；
⑦撇渣管。
（2）供货范围


投标人须负责所有二沉池、配水及排泥系统的供货及安装。
为保证生化池出来的混合液能从进水渠向二沉池内均匀配水，配水孔管的间距和管径沿进水渠长方向应是变化的，投标人中标后须设计和提供配水孔管的数量、间距和管径。
二沉池采用液压排泥方式，每池池底预留3根排泥渠，投标人需提供排泥渠尺寸要求，并提供渠内安装断面为渐变矩形的液压排泥管设备，排泥管上有排泥孔，每根排泥管负责将区域内的沉淀污泥有效并快速地排到排泥渠内。在进出水渠相对另一侧设有排泥渠，每条排泥渠内需安装3个污泥控制阀。污泥控制阀与池底液压排泥管相对应并用管道相连，以便通过液压使排泥管的污泥可以顺利进入排泥渠。污泥控制阀还应有调节排放污泥量的功能。
投标人应对沉淀池进行工艺细部设计，主要包括进、出水渠、配水孔管、反射挡板、挡水裙板、液压排泥管、污泥控制阀及全部机械设备等。并在中标后负责提供沉淀池的平面图、立面图、细部图及设备图等。
二沉池刮泥机供货范围包括以下部分：
①二沉池配水系统，包括进水渠配水孔管、反射挡板、挡水裙板；
②二沉池排泥系统，包括液压穿孔排泥管、污泥控制阀、排泥管与污泥控制阀之间的连接管； 

③可调节排渣堰门；
④可调节排泥堰门；
⑤排水渠出水堰；
⑥浮渣挡板及支撑架；
⑦撇渣管；
⑧非金属链条刮泥机。
3、设备性能与结构要求
（1）配水系统
包括进水渠配水孔管、反射挡板和挡水裙板。
①配水孔管
为保证水流从进水渠向二沉池内均匀配水，配水孔管的间距和管径沿进水渠应是变化的，投标人需根据“表1-1”的水力条件和各自设备情况确定配水孔管的数量、间距和管径。
②反射挡板
数量与配水孔管相同，安装在配水孔管下方，用于减小水流的入流速度。由投标商确定反射挡板的平面尺寸和安装位置。
③挡水裙板
安装于进水渠/排水渠下方，用于将水流导入二沉池下部，防止短路。由投标商确定挡水裙板的平面尺寸和安装位置。
（2）排泥系统
包括：液压穿孔排泥管、污泥控制阀、排泥管与污泥控制阀之间的连接管。
①液压穿孔排泥管
数量：每池3根排泥管。排泥管横断面为宽度渐变的方形，排泥管上开有不同尺寸的方孔和圆孔，设备供货商需自行确定排泥管上的孔径和孔间距，并保证将沉淀区域内的沉淀污泥有效排到池外，同时可以在池内保持适当高度的污泥层，污泥层厚度不小于600mm，不大于1000mm。
②污泥控制阀
数量：每池3个。污泥控制阀采用旋转外套管来调节流量的形式，通过连接管与池底液压穿孔排泥管相连。污泥控制阀应该可以有效调节排泥量。污泥控制阀与排泥管之间的连接管，与污泥控制阀采用法兰连接。
（3）排渣堰门
安装在进水渠末端，可以通过调节堰门的堰板高度来有效排除积存在进水渠内的浮渣。调节堰门的宽度需由投标商根据其所提供的进水渠的尺寸来确定。堰门上部的最高标高需高于进水渠的最高水位，堰门的调节高度不小于200mm。

（4）排泥堰门

安装在排泥渠末端，可以通过调节堰门的堰板高度来调节和控制二沉池的排泥量。调节堰门的安装宽度需满足排泥渠宽度，堰门的调节范围应不小于500mm。
（5）排水渠出水堰板
安装在排水渠渠壁上，用于均匀排水。
所有基础螺栓与紧固件均采用不锈钢304材料。
（6）浮渣挡板
安装在排水渠外，以防止浮渣进入排水渠。浮渣挡板由支撑架固定在排水渠池壁上。
所有基础螺栓与紧固件均采用不锈钢304材料。
（7）撇渣管
二沉池系统共1格，设一套旋转撇渣管。撇渣管安装于沉淀池末端，跨于整个集渣宽度，用于集纳和排出污水中的浮渣。撇渣管的安装位置与安装标高应符合沉淀池的要求，并由投标人根据进/出水渠的水力设计进行调整。
（8）非金属链条刮泥机
沉淀池刮泥机布置应根据沉淀池的基本尺寸要求，满足池底污泥刮入池底的排泥渠内，水面浮渣撇向池后端的撇渣管。
二沉池共设链条刮泥机1台，链条刮泥机需满足以下安装条件：
池宽：B =9m(池底有效宽参照工艺设计需求确定)
池长：L =25m

有效水深：H1= 4.4m

沉淀池刮泥机运行速度约0.3m/min。
电机功率：N=0.37 kW

投标人提供的链条刮泥机应适用矩形周进周出二次沉淀池，二沉池链条刮泥机均为四轴刮泥机，并具有刮泥及撇渣双重功能。

投标人提供的链条刮泥机应适用每天24h连续运行，并能有效地对沉淀污泥进行刮除和液面撇渣。

投标人应配套提供安装用的所有附件、电气控制箱以及设备电机至控制箱的所有动力和控制电缆。

投标人应提供链条刮泥机安装用的所有紧固件。
4、主要材质
（1）非金属链条刮泥机：
驱动链：       乙缩醛
刮泥板链条：   非填充热塑性乙缩醛树脂整体注塑
链罩：         SS304
主轴：         SS304
角轴：         SS304
驱动链轮：     聚亚安酯
从动链轮：     聚亚安酯
主轴链轮：     聚亚安酯
角轴链轮：     聚亚安酯
刮泥板：       玻璃钢
回程轨道支架： SS304
回程轨道：     玻璃钢
耐磨靴：

 超高分子聚乙烯（UHMW-PE）
耐磨条：

 超高分子聚乙烯（UHMW-PE）
紧固件：       SS304
（2）工艺配套系统：
配水孔管：SS304   厚度1.5mm
出水堰板：SS304   厚度3mm
浮渣挡板：SS304   厚度3mm
挡水裙板、反射板：SS304   厚度3mm
撇渣管：SS304
吸泥管：玻璃钢
套筒阀：SS304
连接管（立管及内套管）：PVC
可调节排渣堰门：SS304
可调节排泥闸门：SS304
5、引用与执行标准

JB/T2932-1999
《水处理设备制造技术条件》

JB/ZQ4000.3-86
《焊接件通用技术条件》

JB/ZQ4000.9-86
《装配通用技术条件》

GB50205-2020
《钢结构工程施工质量验收规范》

GB50231-2009
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50334-2017
《城市污水处理厂工程质量验收规范》

6、投标人一旦中标，应至少提交以下资料：
（1）沉淀池细部图纸：进/出水渠、泥渠的设计图，配水孔管的布置图等；
（2）设备安装条件图；
（3）设备安装运行维护手册。
【八】、中心传动刮泥机
1、主要技术参数
（1）池内径：Φ8.3m（详见设计图纸）；
（2）池边深：H=8.15m（详见设计图纸）；
（3）池边水深：h=6.90m（详见设计图纸）；
（4）池底坡度：i=1：10；
（5）外缘线速度：V=2.0m/min；
（6）电机功率：N=0.55kw；
（7）防护等级：IP54；
（8）绝缘等级：F级；
（9）工作制：24小时/天连续运行或间歇运行。
2、主要结构及工作原理
本项目中心传动刮泥机主要由传动装置、稳流筒、传动轴、拉杆、小刮板、刮泥板、刮臂等部件组成。
2.1、主要结构
（1）传动主轴用厚壁无缝钢管制作，其垂直度≤2mm/Lmm（轴的长度）。
（2）稳流筒采用钢板制作成形，上端设置钢板制成的圆弧作加强，使其不变形。
（3）传动装置采用摆线针轮减速机和蜗轮蜗杆组成，该装置传动扭矩大，稳定性好。
（4）刮泥板采用钢板制作，在刮泥板下端设橡胶板。
（5）本机设电器过载保护，使电机减速机超负荷时不受损伤。
2.2、工作原理
减速机带动蜗轮蜗杆转动，刮臂随传动轴转动，刮泥板将沉淀污泥由池边逐渐刮至池中心集泥坑，在静水压的作用下将污泥排出池外。
3、主要部件材质
（1）走道板：304不锈钢 
（2）稳流筒：304不锈钢 
（3）传动轴：304不锈钢 
（4）拉杆：304不锈钢
（5）小刮板：304不锈钢
（6）刮泥板：304不锈钢
（7）刮臂： 304不锈钢
（8）紧固件：304不锈钢
4、电气控制系统
控制箱设有起动、停机按钮，运行、停机事故信号灯。电控箱防护等级IP54。
5、设备的可靠性及耐久性
（1）设备无故障运行时间大于10000小时。
（2）整机使用寿命在25年以上。
（3）设备每年检修一次，减速机、轴承使用年限不少于10年，电气装置不少于3年，防护涂层年限在5年以上。
6、设备的防腐
（1）碳钢件除锈达Sa2.5级标准。
（2）涂富锌底漆，云母氧化铁中间漆，环氧面漆，漆膜总厚度不低于200μm。
（3）不锈钢部件加工完后对其进行表面钝化处理。
（4）包装前对机加工面按GB4879标准要求做防腐处理。
（5）运输、安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。
7、供货范围
（1）整机供货：传动装置（电机减速机、蜗轮箱）、稳流筒、传动轴、拉杆、小刮板、刮泥板、刮臂。
（2）控制箱。
（3）备品备件（橡胶板）。
【九】、滤布滤池（纤维转盘系统）
1、概述

纤维转盘系统用于本项目深度处理工艺中的滤布滤池工艺段，污水进入滤布滤池系统，由此水中的飘泥、悬浮物、细小颗粒等物质均被有效地截除，出水SS指标要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准。
2、技术规范

2.1 供货范围

中标人应提供完整的纤维滤布滤池系统设备，包括滤布盘片、反洗泵、旋转驱动电机、可调出水堰板、弹性接头、止回阀、反冲洗电动阀、可调进水堰板、控制箱等和安全运行所必需的附件、紧固件、随机备品备件及满足功能所必需的其它设备及其附件。

中标人应负责所提供的纤维滤布滤池系统设备指导安装、调试工作。 
总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件及承包人的制造商的服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品

2.2 提交资料
（1）提交文件的式样 

①投标人提供的技术文件应该正确、完整、清晰易读。 

②技术文件全部应当用中文叙述，所有尺寸和单位应当是国际单位(SI)制的。 

③必须按照业主提交的滤池平剖面图所设计的池体形状进行有效的详细布置和设计，并详细说明系统内设备布置情况及工作原理，且应画出设备平面及剖面图，并应表明所有的设计尺寸、安装尺寸以及功能尺寸要求，且应留出安装、运行及维修所需的空间。
A．应提供滤池布置图。
B．质量保证措施。
   a．产品样本、安装手册、运行维修手册(中文本)。
   b．安装和操作方法的详细描述及安装精度规定。
   c．试运转前的调试及检测要求。
   d．应提供配套电机接线图及控制原理图（含控制保护器接线电路）。
3、滤布滤池工艺设计参数
3.1性能构造
滤布滤池由一系列水平安装的旋转过滤盘组成，每个过滤转盘由以6片扇形过滤板组合而成，转盘上装有可方便拆卸的滤布，滤布材质为纤维，滤布的过滤孔径为10um。

滤布滤池的运行状态包括：过滤、反冲洗、排泥状态。

（1）过滤

污水重力流进入滤池，滤池中设有布水堰。滤布采用全淹没式，污水通过滤布外侧进入，过滤液通过中空管收集，重力流通过出水堰排出滤池。整个过程为连续式。

（2）清洗

过滤中部分污泥吸附于滤布外侧，逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚，滤布过滤阻力增加，滤池水位逐渐升高。通过压力传感器监测池内液位变化。当该池内液位到达清洗设定值（高水位）时，PLC即可启动反抽吸泵，开始清洗过程。清洗时，滤池可连续过滤。

过滤期间，过滤转盘处于静态，有利于污泥的池底沉积。清洗期间，过滤转盘以一定的速度旋转。抽吸泵负压抽吸滤布表面，吸除滤布上积聚的污泥颗粒，过滤转盘内的水自里向外被同时抽吸，并对滤布起清洗作用。瞬时冲洗面积仅占全过滤转盘面积的1%左右。反冲洗过程为间歇。

清洗时，2个过滤转盘为一组，通过自动切换抽吸泵管道上的反洗泵控制，滤布滤池一个完整的清洗过程中各组的清洗交替进行，其间抽吸泵的工作是连续的。当进水水质突然之间恶化，池内液位迅速上升到反洗液位，清洗时同时启动所有反冲洗泵，可同时对几组过滤转盘进行反冲洗，直至反冲洗周期恢复正常。

（3）排泥

滤布滤池的过滤转盘下设有斗形池底，以利于池底污泥的收集。污泥池底沉积减少了滤布上的污泥量，可延长过滤时间，减少反洗水量。经过一设定的时间段，PLC启动排泥泵，通过池底穿孔排泥管将污泥回流至厂区排水系统。其中，排泥间隔时间及排泥历时可以调整。

3.2供货设备说明：

（1）中心管装置
▲材料：不锈钢304，厚度≥6mm。

驱动链轮齿：非金属特殊聚合材料。

配件扣件：不锈钢304。

（2）平面介质滤盘
每个滤盘垂直安装在中心管上由6个独立分片组成，每块由ABS材料注射成型一个框架，上面覆以平面过滤介质。每一个分片都能够比较容易的从中心管道上移开，而不使用特殊工具，并允许在装置顶端移动和更换滤布。系统不需要使用特殊工具。

每个滤布滤盘具有大于5.7平方米的有效浸没过滤面积。过滤介质平均网孔直径小于10微米，有效过滤深度大于2mm。

（3）反冲洗及排泥系统
①反冲洗管道系统
一套设备的反冲洗系统由一套反冲管道、反冲洗电动阀等组成。过滤系统包含3个反冲洗电动阀和1个排泥电动阀，法兰连接，不锈钢阀球和阀茎，配备220伏，单相，50Hz开关型电子伺服驱动器。阀开关信号要求反馈至控制系统。

反冲洗系统可根据过滤水头自动冲洗或定时反冲洗，同时可以手动进行反冲洗操作。

②反冲洗泵
形式：离心泵

材料：铸铁泵体、叶轮和轴

流量：30m3/h

扬程 ：9m

配套电机功率：2.2kW

电源： 380VAC，50Hz

（4）驱动装置
过滤器包括一个可调节的驱动装置，驱动装置由齿轮箱、驱动齿、驱动链和一个不锈钢304的链条罩组成，(可调节的是指位置调节)。

驱动齿轮：尼龙；

驱动链条：不锈钢，不锈钢插销；

设备运行噪声：小于≤70dB。

驱动电机功率：≤0.55kW。

（5）配套仪表  

①高位浮球液位计
浮球液位计包括聚丙烯密封和一个聚氯乙烯三芯电缆。

②压力传感器
A．传感器作用：探测感知水位，控制反冲洗运行；

B．材料：不锈钢防护隔膜密封，扩散型硅树脂半导体传感器；
C．输出信号：在0-0.35kg/cm2压力范围内，输出信号为4-20mA；
D．固定方法：采用聚氯乙烯管稳定。 

（6）控制系统
控制系统作用：实行自动控制和手动控制操作；

布线和编程采用国际电气制造业协会的标准。控制系统按照工艺设计要求监视和控制设备运转。控制系统包括下列控制部件：

①控制面板布线和装配
控制箱由专业制造商制造，使用高质量材料和标准进行布线和装配。

控制面板的配线都要装在灰色聚氯乙烯配线导管中。

控制箱门上的装置要采用螺旋状布线，以避免在开关箱门时挤压电线。 

②控制系统配置
过滤成套设备电气控制箱，每套控制箱控制1套滤布滤池设备，户内型，防护等级IP55。

控制箱工作电源： 380/220V AC，50Hz

起动方式：全压直接启动

配电用的空气开关具有短路及过载保护，并设热保护元件用于电机的过载保护。

控制箱触摸屏设开--停按钮, 自动-手动转换开关, 紧急停车按钮,单项设备的开-停-故障指示，所有控制及保护回路分开，按钮及指示灯相匹配。

所有与机械设备配套的电气控制箱就近设置在机械设备旁。

控制箱能与污水处理厂的中央控制室通讯。

控制系统装备一个人机界面提供控制触摸屏，通过触摸屏，操作人员可以监视、调整、控制过滤器的运行状态、设置、报警的数据资料。

【十】、磁悬浮鼓风机
1、项目总体要求：本项目采用单级高速离心式磁悬浮鼓风机，单机最大运行功率必须能达到50kw；磁悬浮风机作为24小时连续运转的设备，本技术规范的目的是为了购置使污水处理厂达到设计工艺要求、较为先进的磁悬浮风机设备。设备的选型必须满足以下要求：
（1）没有使用过、全新制造产品，运行可靠、性能优异。
（2）适用于污水的腐蚀环境，性价比高，操作维护简单。
（3）能耗低，运行寿命长，售后服务快捷迅速。
（4）安装好的设备在运转时无异常噪声，即离其一米的机旁噪声不超过85dB（A）的噪声。
（5）要求鼓风机气动学效率≥84.5%，须提供同型号机型国家指定的风机效率鉴定机构出具的效率报告加盖制造商公章。
（6）产品须入选国家工信部节能机电产品推荐目录和“能效之星”产品名录，获得国家工信部科学技术成果鉴定，产品的技术水平国际先进，效率国际领先，提供证书或鉴定报告加盖制造商公章。
风机系统供货范围包括但不限于：叶轮及蜗壳、高速变频电机、变频器、磁悬浮轴承及其控制器、电机冷却辅助系统、出口柔性接头、止回阀、放空阀、就地控制柜，以及其它有效保证安全运行所需的附件。
2、鼓风机现场条件及相关参数要求
	进口空气温度
	-10~ 45ºC

	进口空气湿度
	60~ 90％

	鼓风机房配置电源
	380VAC ±10%,  3相, 50Hz

	工作制
	24小时连续工作

	100％流量（1.013 bar、20ºC和70%相对湿度条件下）
	30m3/min

	压升
	70Kpa

	风量调节范围
	50～100%范围内可调

	鼓风机气动学效率
	≥84.5%

	电机启动方式
	变频启动或软启动

	绝缘等级
	H级

	主机噪声(机旁 1m处)
	≤85 dB(A)（排除管道噪音）

	数量
	2台


3、鼓风机技术规范
（1）供货范围
本项目包括2台离心式磁悬浮鼓风机系统设备的采购及指导安装、调试、验收、培训、售后服务等相关内容。
	序号
	设备名称
	技术规格
	数量
	备注

	1
	磁悬浮鼓风机
	Q=30m3/min， P=70kPa，N=50kw
	2台
	鼓风机房

	2
	现场控制柜
	与主机一体
	2台
	鼓风机房

	3
	配套附件
	柔性接头、放空阀、止回阀、电机冷却辅助系统
	2套
	鼓风机房

	4
	专用工具（如有）
	
	1套
	


（2）主要零部件和材料
1）高速电机
采用高速永磁同步电机，电机可以实现高转速。与叶轮直连驱动，完全消除传动损失；体积小、噪音低，绝缘等级H，高效节能。

2）轴承
采用磁悬浮轴承技术，保证设备在通电时，通过磁力使转子系统悬浮，完全做到无接触、无摩擦、无需润滑油。每秒钟超过10000次的信号采集和实时校正，保证转子运转平稳。磁悬浮轴承采用自平衡技术，可以根据主轴的变化（如叶轮积灰）自动调节，保证转子的平稳运转。并配有断电保护系统及保护轴承，实现多重保护，不会因突然停电或故障停机造成任何损坏。
3）叶轮
叶轮由高强度铝合金整体加工制作，采用全三元流后弯式叶轮，流动性能好，工况范围宽，重量轻转动惯量小。
4）智能化变频控制系统
磁悬浮高速离心式鼓风机采用高频变频控制和成熟可靠的PLC智能化控制，可以根据现场情况通过调节转速，实现风量和压力的调节。PLC智能化控制系统可以实现设备的远程控制和自身保护功能。
主要硬件功能有以下几种：
①无线远程监控：采用PLC + GPRS/3G/4G，可实现无线远程实时监控风机运行状态和智能调控。
②人机界面：人机界面中文显示，设备状态实时监控，设备运行工况点，历史趋势曲线，报警显示、查询。
③控制系统：控制风机运行，逻辑控制，采集处理实时数据，PLC自带以太网口，可通过Profinet协议与监控系统连接。模块化的控制器便于维修、维护、功能扩展。
④驱动系统：配置高性能、高速变频器，成熟稳定，可根据工况需求调整每台鼓风机的风量，在50-100%范围内进行调整。变频器与PLC实时数据通讯，使得变频器的运行数据得到实时监测，控制，及时对变频器的故障做出处理。
⑤就地控制器包括以下诸多功能：多种可选控制模式，包括：恒定风量、恒定风压、恒定转速以及接受现场DO模拟量连锁控制等控制模式；喘振保护；电机过载保护；鼓风机轴承振动；出口放空阀控制；故障信号显示；故障信号输出；报警功能；故障停机等。
⑥设备供电电源：外部电源：380V，三相，50Hz。就地控制柜提供PLC接口、柜内的所有设备电源。
⑦防腐措施：磁悬浮鼓风机配置的变频器、PLC控制模块及相关电器元件均做相应防腐处理保证风机可靠性要求。
5）蜗壳
蜗壳采用铸造工艺，经1.3倍最高工作压力的水压试验，持续加压30min无渗漏，以保证蜗壳的安全性。
6）冷却系统
为提高高速电机使用寿命和电机定转子的防护，磁悬浮鼓风机采用风冷冷却。
7）仪表
鼓风机进/出风管处安装以下测量仪表：进口压差传感器、进口温度传感器、出口压力传感器、出口温度传感器。
8）流量及压力的调节
通过直流调速系统调节转速从而实现流量调节。流量调节控制有自动和手动两种方式。
9）进口空气过滤器
鼓风机进气室配置1套正方形的可置换过滤器组件，其过滤标准达到欧洲G4及F6标准，确保风机叶轮运行不受损坏损伤。打开边门即可检查和更换所有的过滤器组件，使得维护更简单。进口过滤器处设进口压差传感器。
10）出口柔性补偿器
鼓风机出口配有出口柔性补偿器，此柔性件将减轻热胀应力、管线系统的收缩和由鼓风机引起的管线振动，柔性接头压力等级为1.0MPa。
11）止回阀
为每台鼓风机提供一个止回阀，阀体采用对夹式，且阀两侧为平面，装于两法兰间。其构造适合于空气流体的使用及操作。在鼓风机额定流量出风时其压损不大于800Pa。
12）放空阀
每台鼓风机配有放空阀释放来自鼓风机起动和停机时的压力，并预防喘振。该阀门的打开-关闭操作由鼓风机控制柜控制。
（3）技术方案性能要求

制造商须提供行政主管部门颁发的科技型企业及技术领先型企业认定证书材料加盖制造商公章。
①鼓风机设备：按照工艺需求的参数进行型号匹配，明确选型方案，对招标产品性能参数进行响应。
A．冷却系统方案
为提高高速电机使用寿命和电机定转子的防护，磁悬浮鼓风机采用风冷冷却。
B．安全联锁系统
必须对突然断电、工艺系统波动、大颗粒物进入、喘振、悬浮轴承跌落等突发情况有安全应对方案措施，必须要详细说明。
C．环境适应性：鼓风机能适应污水处理现场工况，防气体腐蚀、防潮。
D．鼓风机在正常工作范围内应运行无振动，无异响，无漏气现象。在供应商提供的性能曲线上任意一点运行，电机都不会过载。
E．风机房不设置进风廊道，风机本体必须自带过滤装置，进风从风机房内进风，过滤风速不允许超过2m/s。
F．每台鼓风机可根据信号要求自动控制其流量变化，起动和停车时电动放空阀应自动打开以保证无负荷起动和停车及防止发生喘振。

G．多台鼓风机必须能够并联运行，在并联运行条件下，每台鼓风机应能满足不同流量的调节需要。
②鼓风机组：
▲A．每台鼓风机应配置独立的现场控制柜（含变频器），现场控制柜应室内安装，买方为现场控制柜提供AC380V，50Hz的电源。
B．现场控制柜内应具有短路及过载保护，并设热保护元件用于电机短路、过载保护；控制柜柜面上应配备人机界面，所有的参数设定、显示、控制等均应通过显示屏完成。操作界面要求使用简体中文。
C．现场控制柜应带有显示屏。鼓风机运行情况应能够实时进行监测，显示数据应包括(不限于此)：风量、压力比、进口压力、出口压力、电机电流、电机电压、电机温度、变频器温度、进口压力、进口空气温度、运行时间。
D．在鼓风机的运行过程中，如果控制系统检测到故障，风机会自动报警或停机，且控制柜上会显示故障信号。所有信号能远传。
E．鼓风机还具有如下保护功能（不限于此）：主电源的电压过载、主电源的欠压、缺相故障、进口过滤器堵塞报警、进口喘振、空气温度超出规定限值。
F．进行系统联调时，卖方必须派专业工程师到现场配合，以保证鼓风机现场控制柜与厂级监控系统的双向通讯和实现厂级监控系统对该设备的监控。

G．现场控制柜与厂级监控系统的通讯采用以太网/485等多种接口，满足现场中控需求。
③检验测量
A．安装后，应按技术要求进行检验，保证其流量、压力等指标允差值符合规定的指标。
B．负载运行2小时，对鼓风机的噪音及振动进行检测。
C．流量和压力的测量值均应为＋公差，功率的测量值为±4%公差。测量的流量的定义为在入口温度和压力条件下，鼓风机输出的净流量。
D．效率和节能：提供投标产品权威机构检测报告，检验应按照离心鼓风机功率测试标准的最新版本的规定制作，流量、压力和轴功率参考API672，满足GB28381-2012标准规定的节能评价值。
（4）遵循的检测标准及规范
JB/T 3165-1999     离心和轴流式鼓风机和压缩机热力性能实验
GB 28381-2012      离心鼓风机能效限定值及节能评价值  
JB/T 7258-1994     一般用途的离心式鼓风机
JB/T 4730.1-2005   承压设备无损检测 第1部分 通用要求
JB/T 4730.5-2005   承压设备无损检测 第5部分 渗透检测
JB/T 6444-2004     风机包装通用技术条件
GB/T 22669-2008    三相永磁同步电动机试验方法
GB 30253-2013      永磁同步电动机能效限制及能效等级
GB 755-2008        旋转电机 定额和性能
GB/T 1993-1993     旋转电机冷却方法
GB/T 997-2008      旋转电机结构形式、安装型式及接线盒位置的分类（IM代码)
GB/T 13002-2008    旋转电机热保护
GB 14711-2013      中小型旋转电机通用安全要求
GB/T 17948.1-2000  旋转电机绝缘结构功能性评价散绕绕组试验规程热评定与分级
GB/T 20160-2006    旋转电机绝缘电阻测试
GB/T 2888-2008     风机和罗茨鼓风机噪声测量方法
GB 5226.1-2008     机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件
4、质量保证和售后服务
（1）质量保证期：自工程竣工验收合格之日起开始计算，以招标文件规定的质保期为准。质保期内，因设备质量引起的问题，投标人应免费负责维修，经维修后仍无法达到要求，招标方有权要求更换或退货。
（2）投标人保证其提供的货物是全新的，未使用过的，在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。投标人保证其货物运行安全、可靠。在合同规定的质量保证期内，投标人对其产品存在的缺陷和出现的故障，则当投标人收到招标人的书面通知后，投标人应在24小时内到达现场并免费负责修理或更换有缺陷的货物，以达到技术条件规定的要求。
（3）在保修期内如果由于维修、更换有缺陷的合同货物而造成合同货物不能正常使用，且乙方对此负有责任，则该修复或更换的合同货物的保修期将重新计算。
（4）安装调试完毕后，需进行用户培训，要求投标人提供培训方案。
（5）制造商在国内须有维修基地，具备风机各主要部件的维修能力，具有五轴加工、动平衡仪、超速试验平台、蔡司三坐标等加工和测试平台（须提供以上设备发票及照片加盖制造商公章），以保证售后服务及时快速。
【十一】、一体化溶解加药机
1、总体性能要求
（1）一体化溶解加药机应包含在满足上述技术参数条件下的所有配套设备，包含但不限于槽体、干投机、系统管路配件（含电磁阀）、在线稀释系统、搅拌机（含轴和叶轮）、液位控制器、干粉浸润装置、干粉抗凝结加热保温装置、所有紧固件和螺栓等。
（2）槽体、干投机、搅拌机（含轴和叶轮）、液位控制器、干粉浸润装置、干粉抗凝结加热保温装置、所有紧固件和螺栓等应采用不锈钢304材质。
2、结构型式
设备采用三槽式功能结构，分别用来进行搅拌、熟化和贮存。配套设备主要由干粉进料器、投配螺旋、混合器、振动器、搅拌器，液位控制仪、供水系统及控制系统组成。
聚合物溶液的制备过程是通过各个溶药箱逐步处理完成的，溶药箱之间隔开，保证每个溶药箱内的最佳反应时间和恒定的浓度，最重要的是避免在预制混合槽和溶液储存槽之间产生任何直接通路（短流）。
加药装置由控制箱自动控制，此控制箱与安装在溶液储存槽上的液位计相连，一旦液位达到低位，触发进水电磁阀打开，同时启动干投机、开始配药。干投量的大小和水量均可以调定，以获取精确的浓度。一旦液位计达到高位，次循环过程就停止，搅拌机继续工作。
3、技术要求
全自动一体化溶解加药机应结构紧凑，全自动运行。只需将药剂干粉直接加入设备的料斗中，即可实现全自动的投料、溶解、熟化、储存、计量加药等过程，整个过程无需人为操作。设备应满足24h不间断自动运行要求。
4、电气与自控
配备现场电控柜，计量泵的电控应集成在电控柜中。设置自动/手动选择开关、声光报警装置、紧停按钮、各电机手动开关等；实现加药计量泵、稀释水管路电磁阀的控制。现场状态下，可在无远程启动信号时现场控制加药系统。
【十二】、生物土壤滤池
1、概述

臭气中主要物质为H2S、NH3、硫醇、挥发性有机气体（VOC）等恶臭污染物，为了减少污水厂臭气对人体的危害及对周边环境的影响，本项目对以下臭气源集中收集并进行除臭：厂前泵站、细格栅及曝气沉砂池、厂区污水收集池、生化池（厌氧区和缺氧区）、污泥浓缩脱水间（含泥棚、污泥脱水机房、储泥池、调理池）等。

本项目采用生物土壤滤池工艺进行除臭，其主要原理是将臭气与生物载体充分接触，利用载体中的微生物与臭气发生生物化学作用，去除臭气中的致臭物质。

2、除臭执行标准

根据国家标准GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的二级标准，除臭工程实施完毕后，厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度如下：

	序号
	控制项目
	单位
	二级标准

	1
	氨
	mg/m3
	1.5

	2
	硫化氢
	mg/m3
	0.06

	3
	臭气浓度
	无量纲
	20


3、设备清单

本项目设置2套生物土壤滤池除臭装置。

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	生物土壤滤池除臭装置
	Q=18100m3/h
	1
	套
	含细格栅及曝气沉砂池、厂区污水收集池、生化池（厌氧区和缺氧区）、污泥浓缩脱水间等

	2
	生物土壤滤池除臭装置
	Q=1500m3/h
	1
	套
	厂前泵站


投标人负责完整的除臭系统（含智慧异味检测控制系统）的设计、供货、安装、调试和检验、试运行和现场培训工作，保证达到工程设计要求。

投标人应保证整个系统的性能达标。

4、除臭技术要求
4.1工艺描述

生物土壤滤池除臭工艺是利用土壤滤床中所附着的大量的细菌、放线菌、霉菌、原生动物及其他微生物对恶臭污染物成分进行分解、去除的生物过滤工艺。生物土壤滤池除臭法的主要特点是其生物滤体是一个合成土壤或堆层，滤体层下面铺设有多孔管和粗粒的介层。污染气体经风管收集后由风机排入多孔管再缓慢地分散进入生物滤体层。当气体中的异味分子穿透生物滤体层时，生物滤体的微生物将这些分子吸附、分解。生物土壤滤池具有适度的通水和持水能力以及相对稳定的生物群落系统，具有菌种类型多、菌群复杂、易驯化、易挂膜等特点。

4.2设备性能和结构要求

除臭工艺选用生物脱臭法——生物土壤滤池法。生物滤池的臭气处理核心技术应采用国内或国外成熟的技术。在此工艺中，菌种的好坏直接影响到处理效果，因此制造商或技术依托单位必须有菌种筛选、培育、接种能力，并有菌种分离、接种、保藏等必需的设备设施，以提供满足实际需要的菌种。

生物填料应采用有机、无机混合填料，完全采用人工合成填料的方案将不被接受。生物填料本身应具备耐酸碱和调节酸碱的功能，需另外添加调节溶液的方案将不被接受。

设备正常运行过程中需不断补充营养液以维持生物生长的方案将不被接受，臭气处理过程中无需投加营养液，或采用本项目现有条件作为营养来源。

（1）生物土壤滤池

①生物滤池池体

A．装置组成

为了力求整个除臭系统与周围环境的协调，生物土壤滤池需采用砖砌结构，内外壁采用水泥沙浆批挡，上部铺设绿化草坪。

加强型土壤滤体介质使用寿命20年以上，由滤料调配成的混合物。为加强微生物的长期有效挂膜、防止板结，土壤混合体中掺入0.5～1%（体积比）的颗粒状高温烧结矿质材料，其平均直径3-5mm。以保证其富含矿物质，作为永久性的、稳定的基质，并有极好的pH缓冲能力。

无须添加除水以外的其它物质，平时的维护也仅是维持合适的水分以便于微生物存活，土壤滤体的草苗种子适应各种系统安装环境的气候条件。

生物土壤滤池指标控制设计为：有效土壤厚度≥1500mm。生物土壤过滤处理系统总停留时间>40秒。

滤池底部应设排水系统。滤池顶部应设有喷淋系统，根据需要适时对填料进行喷淋，以保证微生物有适宜的工作环境。

B．布气系统

布气系统由填料支承板支撑、填料支承板以及进气管道组成。

填料支承板支撑采用耐酸玻璃钢复合材料（FRP），塔板上面铺设HDPE滤网。

臭气通过抽风机抽取进入土壤滤体，管道和管配件由同一制造商提供。管材树脂中均匀加入不少于2%的炭黑以防紫外线。

主气管采用耐酸玻璃钢复合材料。主气管与布气支管的连接采用焊接方式。母管间的连接使用HDPE带热溶焊接。

布气支管为HDPE穿孔波纹管，符合AASHTO M252，Type CP标准。管与管的连接用HDPE防水密封套

C．加湿系统

为保持生物土壤滤池的湿度和绿地草坪的水分需要，在生物土壤滤池上面要铺设喷洒管网，根据天气情况和滤体湿度，定时向绿地草坪喷洒水雾。

用中水池出水作为加湿和喷洒系统用水。

加湿系统能持续运行。法兰管和喷嘴组件安装在风机出口管道上。

喷雾喷嘴能方便地从管道中取出，以便检查和维修而不用拆卸管道，同时不能影响处理系统运行。

加湿系统的喷嘴能靠正常水压就能喷出中空锥形的细雾。

草坪喷洒水系统用于土壤滤体，使用厂区接入工业自来水。

草坪喷洒水系统包括喷洒头、电磁阀、喷洒时间控制器和PVC管及元件。

D．生物土壤滤池的温度、pH、水分含量控制和防冻

生物土壤滤池的最优性能发生在10摄氏度和50摄氏度之间，在这个温度范围内，土壤过滤填料中的微生物活性最高。生物土壤滤池采用半地下形式，露出地面部分采用膨胀珍珠岩水泥沙浆批挡保温防冻，因此，可以满足土壤滤体保温和的防冻要求。

生物土壤滤池填料的pH控制在6.0至8.0之间，因为臭气源以酸性成分为主，容易导致生物滤体中常常会产生酸性物质，所以将土壤滤体过滤填料pH控制在6.0至8.0之间，为此，在调配生物土壤过滤填料的时候，添加一定比例的pH缓冲能剂，使土壤滤体过滤填料具有良好的pH缓冲能力，从而避免土壤长期产生富酸性而板结。

在微生物种群中，绝大部分均挂膜于过滤填料粗糙颗粒表面，为了使微生物种群达到最优的生长环境从而提高其对臭气的去除性能生物土壤滤池的过滤填料必须保持合适的水分，为防止土壤滤料有可能过于干燥，本设计在生物土壤滤池上部安装有雾化喷洒管网，根据实际需要，定时对生物土壤滤池喷洒水雾，保持土壤滤料水分在40%-70%。

E．生物菌种要求

投标人应对细菌生长5年以上的保质期，在保质期内如出现菌种死亡，则应无条件为本设备填料进行接种，并在质量保证中承诺。

F．生物填料

填料采用炭质填料为主的多级配组合填料，并按一定比例配有陶粒、松树皮或火山岩等，填料应通透性和结构稳定性良好，有利于对污染物的吸附。填料应具有调节PH的措施和功能，防止填料酸化，其通透性和结构稳定性良好，具有吸附污染物和利于微生物生长的最佳环境，填料应适宜于处理5℃～40℃的废气。填料应是不易腐烂的，且有良好的吸附功能，确保微生物的生长。

填料要具有良好的保湿性和透气性，要求载体表面为亲水性，不可连续喷淋散水。抗强酸耐腐蚀、无压密。通风抵抗小，正常运行状况下，阻抗小于400Pa/米。整体风阻小于1000Pa。

在生物土壤滤池启用前，该填料需要用含有专用微生物菌种的溶液进行处理。

生物填料正常使用寿命10年以上，投标人需提供书面承诺。

②收集风机

A．额定风量以20℃、湿度为65%为准，总绝对效率应不低于80%。风机的风量必须满足处理臭气量的要求。

B．风机压力应满足以下方面的压力损失:

--考虑臭气收集风管的管道风压损失；

--除臭设备的自身风阻，整体除臭设备自身之压损不超过10OOPa；

--臭气排放管的风压损失。

C．风机在最大抽气量的工况下应具有高于系统压力10-15%的安全余量。并提供风量/压力曲线，确定适当的电机功率及压力数值。

D．叶轮材料为FRP，壳体材料采用钢制（与气体接触部分须衬胶或衬FRP），或使用耐磨腐蚀材料，机座材料为铸铁，隔音罩材料为玻璃钢；

E．为保证有效抽风效果，风机位置应设在生物滤床除臭设备之前。

F．轴与壳体贯通处，不得泄漏气体。

G．风机须有配套的风机隔音箱，叶轮的动平衡精度不低于G2.5级，且应能24小时连续运转。

H．必须设置防振垫，隔振效率应≥80%。

I．防护等级IP55，电流380V、3相、5OHZ，F级绝缘，B级温升。

J．风机与进风阀门应采用法兰连接，相互之间应有足够的距离，便于阀门之间的管道安装及设备的维修和装拆。该进风阀的调节范围为50~100%

K．风机与进风阀应设置弹性接头 (柔性连接)，避免风机的正常震动影响风管及除臭设备。

③电气及自控系统

制造商应负责除臭设备电气控制系统设计。电气控制系统包括电控柜以及电控柜与各内部设备的连接电缆（使用国标电缆）。

电控柜与设备配套提供，具有对整个系统用电设备的供电、电气保护、控制及显示功能，-设有“手动/停止/自动”、“本地自动/远程自动”选择开关，满足手自动控制和上级控制系统的监控。电控柜供电电源为三相五线制，AC380V、50Hz。

电控柜采用PLC控制，所有设备的运行状态、系统各检测仪表数据均进入PLC；电控柜配备触摸屏，通过触摸屏操作人员可实时监控系统运行状况、修改控制参数。

电控柜的设计、安装必须符合国家标准和控制柜相关电气规范。电控柜必须散热良好、可靠接地；柜内及电控柜面板的所有电气元件、电缆线和端子应该排列清楚、防短路、运行可靠并进行明确标识。

整个电气控制系统是一个完善的自动控制系统，具有完备的保护和故障自诊断功能，正常运行时无需人工值守。预留与中控连接的通讯接口。

（2）主要零部件材质

	序号
	类别
	材质要求

	1
	滤池池体
	砖砌结构，内外壁采用水泥沙浆批挡

	2
	填料支撑
	玻璃钢或其他防腐材料

	3
	布气管
	HDPE

	4
	喷淋泵
	过流部分SS304

	5
	风管、水管支架
	不锈钢/PVC

	6
	加湿喷嘴及配套管路
	不锈钢/PVC

	7
	电控箱体
	SS304

	8
	所有连接紧固件
	SS304

	9
	系统内风管
	玻璃钢


【十三】、原子吸收分光光度计
1、技术特点
1.1火焰与石墨炉原子化器一体化设计，全自动切换；
1.2采用先进的横向加热石墨炉设计；
1.3 具有三种火焰原子化模式（空气-乙炔、笑气-乙炔、以及空气-液化石油气），采用全新的气路设计以及电路控制系统，可以提供两种化学火焰（空气-乙炔火焰、空气-液化石油气）以满足不同元素分析的需求；
1.4 可靠的安全保护系统：防护各种有可能出现的气路系统异常条件或人为误操作等因素带来的危险：燃烧头类型自动识别，火焰监视器实时监控，燃气泄露保护，空气、乙炔欠压保护，断电保护，断气保护，废液液位检测保护； 

1.5高度的自动化功能，整机仅有电源开关与紧急灭火开关，其余操作全由计算机控制完成；
1.6采用八支灯的旋转灯架，同时点亮两支灯；
1.7火焰石墨炉一体自动进样器安装在仪器主机上，侧摆式结构，根据使用要求可以随时使用，做完石墨炉分析切换至火焰分析方法时，无需拆卸。
针对以上技术特点1.2、1.3及1.7条款，投标人需提供彩页佐证材料及视频演示并按照该条款进行验收。
2、技术指标
2.1技术参数：
2.1.1波长范围：185nm-910nm
2.1.2单色器：消象差C-T型单色器
2.1.3波长示值误差：±0.15nm
2.1.4光谱带宽：0.1nm,0.2nm,0.4nm,1.0nm,2.0nm五档自动切换
2.1.5光谱带宽换档误差：±0.02nm
2.1.6波长重复精度：≤0.05nm
2.1.7分辨率优于：30%
2.1.8基线漂移：±0.002A/30min（静态）
2.2火焰分析系统：
2.2.1喷雾器：高效玻璃雾化器
2.2.2雾化室：耐腐蚀材料雾化室
2.2.3位置调节：燃烧器高度自动调节
2.2.4 特征浓度:
(Cu)：＜0.02ug/ml/1/％（空气-乙炔法、空气-液化石油气法）
2.2.5检出限(Cu)：＜0.004ug/ml（空气-乙炔法、空气-液化石油气法）
2.2.6精密度：
Cu＜0.7％（空气-乙炔法）  Cu＜1.0％（空气-液化石油气法）
2.3石墨炉分析系统：
2.3.1特征量：Cu＜0.2×10-10g   Cd＜0.5×10-12g
2.3.2检出限：Cd＜0.4×10-12g
2.3.3精密度：Cu＜2％，Cd＜2％
2.3.4加热方式：采用先进的横向加热技术
2.3.5加热温控方式：干燥灰化阶段功率控制方式，原子化阶段采用光控最大功率方式。
2.3.6 升温方式：斜坡升温，阶梯升温，最大功率升温。
2.3.7控温精度：＜1%
2.4工作站：
2.4.1可通过软件操作，实现火焰原子化器和石墨炉原子化器的自动转换。
2.4.2提供自吸收扣背景和氘灯扣背景两种扣背景反式，使分析结果更准确。
2.4.3采用向导的方式对测量元素进行设置，自动完成8只元素灯的切换和寻峰工作。
2.4.4提供报告汇总显示和打印功能，同时可以显示和打印元素灯的波谱图、分析工作曲线、样品分析信号线及分析参数等。
2.4.5自动调入优化的工作参数及分析条件，亦可人工输入各种工作参数及条件，控制仪器自动完成设置。
2.4.6支持通过电子文件多格式导出分析数据。
2.5背景校正：
2.5.1氘灯背景校正>55倍@1Abs；
2.5.2自吸背景校正>55倍@1Abs；
2.6通讯方式：USB通讯接口、RS-232通讯接口。
3、仪器配置
3.1原子吸收分光光度计主机一台；
3.2空气－乙炔燃烧头 一个；
3.3空气-液化石油气燃烧头 一个；
3.4配置铜、镉、锰、汞空心阴极元素灯。
3.5低噪空气压缩机1台。
3.6备品备件1批。
3.7仪器控制软件1套，全中文操作系统。
3.8配备重金属检测专用耗材及方法包（铅、镉），实现对重金属特异性选择、富集及检测，检出限要求达到5ppb以下。（须提供第三方检验机构出具的验证报告复印件并加盖制造商公章）
4、其他要求
4.1 设备制造商须具备国家相关机构颁发的NTC分析检测（全国分析检测人员能力培训）培训资质及考核资质。（须提供相关证书复印件并加盖制造商公章）
4.2所投产品通过CE认证，符合欧盟产品安全标准，须提供证书复印件加盖制造商公章。
沙县水南东片区及农村生活污水处理厂网建设项目【水南东片区污水处理厂（一期）】设备清单

1主要工艺设备及材料表

主要工艺设备一览表

	序号
	名称
	规格型号
	材料
	单位
	数量
	备注

	一、细格栅及曝气沉砂池

	1
	阶梯网板式格栅
	渠道宽0.9m，渠道深H=1.75m，安装角度75° ，N=1.1kW，带冲洗接口
	S30408
	台
	1
	远期增加一台

	2
	螺旋输送压榨机
	WLS-260，L=4.0m，N=1.5kW
	成品
	台
	1
	配套阶梯网板式格栅，两个进料口，水平安装

	3
	叠梁闸门
	渠宽B=900mm，渠深H=1750mm
	成品
	套
	2
	闸槽安装2套，闸门在库房备用

	4
	双槽桥式吸砂机
	L =5000mm，N=2x0.55+2x4kW
	成品
	台
	1
	气提排砂，配套室外气提用鼓风机，带撇渣装置和排渣管。

	5
	砂水分离器
	处理量5-12L/s，N=0.37kW
	成品
	台
	1
	

	6
	罗茨鼓风机
	Q=2.80m3/min，P=39.2kPa，N=4kW
	成品
	台
	2
	曝气用，1用1备，配变频，配消音器

	7
	不锈钢堰板
	L=1300mm，B=300mm,
δ=10mm
	S30408
	块
	2
	配套2块1300×200×5（δ）橡胶垫

	8
	栅渣小车
	
	S30408
	辆
	2
	与细格栅和砂水分离器配套使用

	二、二级处理组合池

	A2O-MBBR

	1
	潜水搅拌器
	D=630mm，n=272rpm，N=1.6kW
	SS304
	台
	2
	位于预缺氧池

	2
	潜水搅拌器
	D=630mm，n=272rpm，N=1.6kW
	SS304
	台
	4
	位于厌氧区

	3
	潜水推流器
	D=1100mm，n=120rpm，N=5.5kW
	铸铁
	台
	4
	填料专用推流器，位于缺氧池

	4
	管式曝气器
	服务面积S=1.2m2，Q=5.5m /（个.h）
	成品
	只
	264
	

	5
	不锈钢方闸门
	BxH=700x700mm，配手轮式启闭机
	不锈钢
	台
	4
	

	6
	悬浮载体填料
	有效比表面积≥800m2/m3
	HDPE
	m2
	400700
	满足（CJ/T461-2014）规定

	7
	悬浮载体填料拦截系统
	
	SS304
	套
	2
	悬浮载体填料厂家配套提供

	8
	辅助曝气系统
	Q=0-200m3/h
	成品
	套
	2
	悬浮载体填料厂家配套提供

	9
	蝶阀
	D341X-10，DN250，Pn=1.0MPa
	SS304
	台
	1
	空气主管

	10
	蝶阀
	D341X-10，DN200，Pn=1.0MPa
	SS304
	台
	2
	空气管

	11
	对夹式蝶阀
	D71X-10，DN150，Pn=1.0MPa
	SS304
	台
	20
	位于空气管

	12
	潜水叶轮泵（内回流泵）
	Q=312.5m3/h，H=1.3m，N=6.0kW
	成品
	台
	4
	变频，2用2备

	13
	拍门
	DN300
	不锈钢
	只
	4
	内回流泵配套提供

	14
	闸阀
	Z45X-10，DN300
	成品
	只
	4
	位于放空管

	15
	伸缩接头
	DN300，1.0MPa，L=282mm
	成品
	只
	4
	位于放空管

	16
	吸水喇叭管
	D325×D219
	SS304
	套
	2
	02S403-110

	二沉池及污泥泵房

	1
	非金属链条刮泥机
	V=0.3m/min,单台功率0.37kW
	成品
	台
	1
	

	2
	液压排泥管及污泥控制阀
	排泥管DN200,污泥控制阀液位调节范围1.0m
	不锈钢SS304
	套
	3
	

	3
	撇渣器
	DN250,N=0.84kW
	不锈钢SS304
	台
	1
	

	4
	不锈钢方形渠道闸门
	BxH=0.7x1.0m,配套手电两用启闭机N=0.75kW
	成品
	台
	1
	

	5
	手电可调排泥闸门
	BxH=0.45x0.7m,配套手电两用启闭机N=0.75kW
	成品
	台
	1
	

	6
	手电可调排渣堰门
	BxH=0.3x1.0m,配套手电两用启闭机N=0.75kW
	成品
	台
	1
	

	7
	出水区提升泵
	Q=330m3/h,H=8m,N=11.0kW
	成品
	台
	2
	1用1备

	8
	回流污泥螺旋离心泵
	Q=210m3/h,H=6m,N=5.5kW
	成品
	台
	2
	1用1备

	9
	剩余污泥泵
	Q=65m3/h,H=8m,N=2.2kW
	成品
	只
	2
	1用1备

	10
	电动葫芦
	G=1T,H=12m,N=1.5+0.2kW
	成品
	台
	1
	

	三、深度处理组合池

	1
	巴氏

计量槽
	喉宽B=600mm，流量范围3-250L/s
	成品
	套
	1
	标准件成品

	2
	扩散器
	
	成品
	套
	1
	与加氯系统配套

	3
	潜水泵
	Q=25m3/h，H=20m，N=3.0kW
	SS304
	台
	2
	1用1备

	4
	反洗泵
	Q=50m3/h,H=7m,N=2.2kW
	成品
	台
	1
	

	5
	驱动电机
	i=484,NA=2.9RPm/min,N=0.55kW
	成品
	台
	1
	重量100kg/台

	6
	动球阀
	Q41F-16C,DN80,N=0.04 kW
	成品
	台
	4
	

	7
	弹性接头
	DN80
	成品
	个
	5
	

	8
	真空表
	DN80
	成品
	台
	1
	

	9
	可调出水堰板
	LXB=2600X400
	成品
	台
	1
	

	10
	滤布转盘及中心管
	直径D=2000，盘片6片/格
	成品
	套
	1
	重量1500kg/台

	11
	止回阀
	DN65
	
	个
	1
	

	12
	控制箱
	
	
	套
	1
	

	13
	可调进水堰板
	L×B=2000×400
	成品
	台
	1
	

	14
	进水闸门
	500×500
	成品
	台
	3
	

	15
	电动葫芦
	CD12-9D，N=3+0.4kW
	成品
	台
	1
	

	16
	混合搅拌器
	桨叶直径0.6m，转速60r/min，功率3kW
	SS316
	台
	1
	变频，可调速

	17
	絮凝搅拌器
	桨叶直径1.2m，转速45r/min，功率5.5kW
	SS316
	台
	1
	变频，可调速

	18
	絮凝池导流筒
	含不锈钢导流板4块及底部支撑件
	SS316
	套
	1
	由絮凝搅拌器设备厂家提供

	19
	中心传动刮泥机
	池径8.3m N=0.55kW
	SS316
	台
	1
	变频，配套提供轴套筒

	20
	回流污泥泵
	Q=20m3/h,H=3m,N=1kW
	成品
	台
	1
	2用2备，变频

	21
	剩余

污泥泵
	Q=20m3/h,H=15m,N=4.7kW
	成品
	台
	1
	2用2备，变频

	22
	泥位仪
	量程0-10m
	成品
	套
	1
	详见自控专业图纸，配套提供轴套管

	23
	排污泵
	Q=8m /h H=10m N=0.75kW
	成品
	台
	1
	集水坑用

	24
	CD1-9D型电动葫芦
	Q=1t,N=1.5+0.2kW，H=18m
	
	台
	1
	与起重机配套

	25
	铝合金叠梁闸
	B×H=1000mmx2350mm
	成品
	套
	1
	

	26
	斜管
	斜长1m，∅80，安装角度60°
	成品
	m2
	45.56
	配套提供斜管支撑及底部自动冲洗系统

	27
	不锈钢出水槽
	B=0.2m,H=0.3m,L=3.65m,δ＝4mm
	SS316
	条
	10
	

	28
	可调式三角堰
	H=0.2m,L=3.65m，δ＝4mm
	SS316
	条
	20
	

	四、污泥浓缩脱水间、除臭设备间及厂区污水收集池

	1
	浓缩机进料泵
	Q=25-35m3/h,H=20m,N=7.5kW，变频控制
	成品
	台
	1
	变频控制，远期增加1台

	2
	污泥浓缩机
	Q=25-35m3/h,L×W×H=4630×1050×1850mm，N=1.12kW
	成品
	台
	1
	远期增加1台

	3
	管道混合器
	DN150，三级混合，碳钢防腐
	成品
	台
	1
	远期增加1台

	4
	浓缩冲洗水泵
	Q=5m3/h，H=63m，N=2.2kW
	成品
	台
	2
	

	5
	絮凝剂投加泵
	Q=1350L/h，P=0.6MPa，N=1.5kW
	成品
	台
	2
	

	6
	絮凝剂制备系统
	Q=1000L/h，N=0.92kW
	成品
	台
	1
	

	7
	调理池搅拌机
	有效容积20m3，搅拌机功率N=11kW，变频控制
	成品
	台
	2
	

	8
	粉剂储罐
	V=10m3,N=3kW
	成品
	台
	1
	

	9
	称重系统
	称量范围0-0.4t，与粉剂储罐配套
	成品
	台
	1
	

	10
	粉剂投加螺旋1
	0-3m3/h，φ=219，N=5.5kW，L=9.3m，倾斜30°
	成品
	台
	1
	

	11
	粉剂投加螺旋2
	0-3m3/h，φ=219，N=2.2kW，L=2.75m，水平，正反转出料
	成品
	台
	1
	

	12
	液体药剂储罐
	V=10m3，PE罐
	成品
	只
	1
	

	13
	液体药剂加药泵
	Q=1800L/h,P=0.6MPa,N=1.5kW
	成品
	台
	2
	

	14
	液体药剂卸料泵
	Q=25m3/h,H=20m,N=4kW
	成品
	台
	1
	

	15
	压滤机进料泵
	Q=30m3/h,P=0-1.2MPa，N=22kW
	成品
	台
	1
	远期增加1台

	16
	高压板框压滤机
	过滤面积S=120m2，滤室2.04m3，压榨压力1.6MPa，N=8kW
	成品
	台
	1
	远期增加1台

	17
	1#污泥输送螺旋
	0-20m3/h，B=400mm，N=7.5kW，L=6.4m
	成品
	台
	1
	远期增加1台

	18
	2#污泥输送螺旋
	0-20m3/h，B=400mm，N=4kW，L=3.5m
	成品
	台
	1
	

	19
	刮板输送机
	长度约11m, 宽350mm ，功率5.5kW
	成品
	台
	1
	

	20
	空压机系统
	Q=2.1m3/min,P=0.8MPa,N=15kW
	成品
	台
	1
	

	21
	工艺储气罐
	V=5m3,P=0.8MPa
	成品
	套
	1
	

	22
	仪表储气罐
	V=1m3,P=0.8MPa
	成品
	套
	1
	

	23
	冷干机
	Q=1.2m3/min,配套三级过滤器,N=0.85kW
	成品
	台
	1
	

	24
	冲洗水箱
	V=6m3,不锈钢水箱
	成品
	台
	1
	

	25
	清洗泵
	Q=30L/min，P=5-9MPa, N=4.5kW
	成品
	台
	1
	

	26
	LX电动单梁桥式起重机
	Q=5t,H=10m,N=7.5+2×0.8kW
	成品
	台
	1
	

	27
	电动葫芦
	CD15-10D,N=7.5kW
	成品
	台
	1
	

	28
	潜水搅拌机
	N=2.2kW，D=340mm
	成品
	台
	1
	

	29
	压榨泵
	Q=8m3/h，H=167m，N=7.5kW
	成品
	台
	2
	

	30
	潜污泵
	Q=30m3/h，H=10m，N=1.5kW，
	成品
	台
	1
	

	31
	灭火器
	MF-ABC3
	成品
	具
	10
	

	32
	轴流风机
	T35-11-2.8；Q=826m3/h，P=38Pa,N=0.025kW
	成品
	台
	1
	进水仪表间

	33
	轴流风机
	T35-11-3.15；Q=2273m3/h，P=74Pa,N=0.09kW
	成品
	台
	4
	除臭设备间、配电间

	34
	轴流风机
	T35-11-5；Q=7655m3/h，P=138Pa,N=0.37kW
	成品
	台
	8
	污泥脱水间

	除臭设备间

	1
	风机
	Q=18100 m3/h，N≈22Kw,P=2500Pa
	成品
	台
	1
	风机含进出口软连接、隔音罩、电气控制柜，等材料

	2
	控制柜
	N≈30kW；户外型，IP55防护等级
	成品
	台
	1
	

	厂区污水收集池

	1
	潜污泵
	Q=20m3/h,H=15m,N=3kW
	成品
	台
	1
	1用1备，1台变频

	2
	电动葫芦
	CD10.5-9D，N=1.5+0.2kW
	成品
	台
	1
	

	五、鼓风机房及加药间

	鼓风机房

	1
	磁悬浮鼓风机
	Q=30m3/min,P=70kPa,N=50kW
	成品
	台
	2
	1用1备，远期增加1台

	2
	波纹管补偿器
	DN200，Pn10
	不锈钢
	台
	2
	随风机配套控制

	3
	U形管卡
	DN200
	碳钢
	个
	2
	随风机配套

	4
	止回阀
	DN200，Pn10
	成品
	个
	2
	随风机配套

	5
	LX电动单梁桥式起重机
	Q=2t,H=6m,N=2×0.4kW
	成品
	台
	1
	

	6
	电动葫芦
	CD12-6D,N=3.0kW
	成品
	台
	1
	

	7
	轴流风机
	T35-11-4；Q=4678m3/h，P=119Pa,N=0.25kW
	成品
	台
	1
	

	加药间

	1
	PAC储罐
	D=2650mm,15m3,PE,配超声波液位计
	PE
	台
	1
	远期增加1台

	2
	PAC计量泵
	0~400L/h,H=30m,0.75kW,电动机械隔膜泵
	不锈钢
	台
	2
	变频，1用1备，远期增加1台,含安装附件

	3
	一体化溶解加药机
	制备量800L/h，3.83kW
	成品
	台
	1
	

	4
	PAM加药泵
	0~1000L/h,H=32m,0.75kW,螺杆泵
	不锈钢
	台
	2
	变频，1用1备，远期增加1台

	5
	乙酸钠储罐
	D=2650mm,15m3,PE,配超声波液位计
	PE
	台
	1
	远期增加1台

	6
	乙酸钠加药泵
	0~600L/h,H=20m,0.75kW,电动机械隔膜泵
	不锈钢
	台
	2
	变频，1用1备，远期增加1台,含安装附件

	7
	次氯酸钠储罐
	D=1850mm,5m3,PE,配超声波液位计
	PE
	台
	1
	远期增加1台

	8
	次氯酸钠计量泵
	0~200L/h,H=30m,0.75kW,电动机械隔膜泵
	不锈钢
	台
	2
	变频，1用1备，远期增加1台，含安装附件

	9
	PAC卸料泵
	Q=15m3/h，H=19m，N=1.5kW
	氟塑料合金
	台
	1
	氟塑料离心泵

	10
	乙酸钠卸料泵
	Q=15m3/h，H=19m，N=1.5kW
	氟塑料合金
	台
	1
	氟塑料离心泵

	11
	次氯酸钠卸料泵
	Q=15m3/h，H=19m，N=1.5kW
	氟塑料合金
	台
	1
	氟塑料离心泵

	12
	轴流风机
	T35-11-5；Q=8322m3/h，P=149Pa,N=0.55kW
	成品
	台
	4
	

	13
	电动搅拌机
	N=1.5kW，储罐配套提供
	成品
	台
	3
	远期增加3台

	14
	洗眼器
	
	成品
	套
	2
	

	六、生物土壤除臭

	1
	生物土壤滤池
	处理气量：18100m3/h；占地面积：135m；
滤池深：1.5m；设计接触时间不小于40s
	成品
	套
	1
	生物土壤滤池含布气系统、生物土壤，滤池填料、喷淋系统（雨鸟控制器、电磁阀、喷头、PPR连接管、倒流防止器）等材料,由厂家成套提供

	七、厂前泵站

	粗格栅

	1
	回转式格栅除污机
	B=600mm，栅隙20mm，安装角度75°，渠深8.02m，N=1.1kW
	成品
	套
	1
	远期再增加1套

	2
	无轴螺旋压榨一体机
	L×B=4000mm×260mm，N=2.2kW
	成品
	套
	1
	配套运渣小车

	3
	镶铜铸铁圆闸门
	Ø=500mm，N=0.75kW
	成品
	套
	2
	双向受压，配手电两用启闭机

	4
	镶铜铸铁圆闸门
	Ø=400mm，N=0.75kW
	成品
	套
	1
	双向受压，配手电两用启闭机

	一体化泵站

	1
	水泵系统：Q=165m³/h，H=15m，N=15kW

	1.1
	潜污泵
	
	HT200
	台
	4
	近期2用（变频）2备，远期增加2台;水泵电缆线按照20米配置

	1.2
	耦合装置
	DN150
	HT200
	套
	6
	

	1.3
	水泵导轨
	
	SS304
	根
	12
	

	1.4
	水泵导链
	
	SS304
	根
	6
	长度按照11米配置。

	2
	筒体系统：Φ2500H9700

	2.1
	玻璃钢筒体
	Φ2500H9700
	GRP
	套
	2
	筒壁设计四层防护:防腐层、防渗层、强度层、抗老化层

	2.2
	二次服务平台
	Φ2500
	SS304+GRP
	套
	2
	主体玻璃钢，不锈钢包边

	2.3
	泵站进水口
	DN500
	GRP
	套
	2
	

	2.4
	泵站出水口
	DN250
	SS304
	套
	2
	

	2.5
	泵站连接口
	DN500
	GRP
	套
	2
	

	2.6
	挡水板
	
	SS304
	套
	2
	

	2.7
	安全格栅
	
	SS304+GRP
	套
	2
	主体玻璃钢，不锈钢包边

	2.8
	盖板
	
	铝合金+GRP
	套
	2
	

	2.9
	通气管
	DN150
	SS304
	根
	4
	

	2.10 
	内爬梯
	
	SS304
	套
	2
	

	2.11
	外扶手
	
	SS304
	套
	2
	

	2.12 
	预埋地脚螺栓
	M20*300
	Q235B
	套
	2
	

	2.13
	强/弱电出线孔
	
	GRP
	个
	4
	

	2.14 
	吊耳
	
	Q235
	个
	8
	

	3
	管路系统

	3.1
	泵站进水口橡胶软接头
	DN500*1.0
	碳钢法兰+橡胶
	套
	1
	

	3.2
	泵站出水口橡胶软接头
	DN250*1.0
	碳钢法兰+橡胶
	套
	2
	

	3.3
	压力管道
	DN200
	SS304
	根
	6
	

	3.4
	压力出水管
	DN250
	Q235B
	mm
	1600
	

	3.5
	出水汇总管
	DN500*δ10mm
	Q235B
	mm
	5000
	

	3.6
	锻打法兰
	DN150*1.0
	SS304
	个
	6
	

	3.7
	活动法兰
	DN200*1.0
	SS304
	个
	12
	

	3.8
	90°弯头
	DN200*90°
	SS304
	个
	6
	

	3.9
	变径接头
	DN150-DN200
	SS304
	个
	6
	

	3.10 
	螺栓等紧固件
	泵站配套
	SS304
	套
	1
	

	4
	阀门系统

	4.1
	橡胶瓣止回阀
	DN200*1.0
	球墨铸铁
	套
	6
	防腐处理

	4.2
	暗杆橡胶软密封闸阀
	DN200*1.0
	球墨铸铁
	套
	6
	防腐处理

	5
	控制系统

	5.1
	智能控制柜
	一控六，15kW
	SS304
	台
	1
	

	5.2
	静压式液位计
	DB101
	SS304
	套
	1
	

	5.3
	浮球式液位计
	MS1
	聚丙烯（PP）
	个
	2
	

	土壤除臭

	1
	生物土壤滤池
	Q=1500m3/h；S=12m2；H=1.5m；T≥40s；
	成品
	套
	1
	风机含进出口软连接、隔音罩、电气控制柜等材料；生物土壤滤池含布气系统、生物土壤滤池填料、喷淋系统（雨鸟控制器、电磁阀、喷头、PPR连接管）、倒流防止器等材料，由厂家成套提供

	2
	风机
	Q=1500m3/h，N=3kW，P=2000Pa
	成品
	台
	1
	

	3
	控制柜
	N=5kW
	成品
	台
	1
	


主要工艺材料一览表

	序号
	名称
	规格型号
	材料
	单位
	数量
	备注

	总图

	（1）污水处理管线

	1
	钢管
	D530x9
	Q235-A
	米
	19
	

	2
	钢管
	D426x9
	Q235-A
	米
	109
	

	3
	钢管
	D325x8
	Q235-A
	米
	165
	

	4
	电磁流量计
	DN500
	成品
	只
	1
	

	5
	电磁流量计
	DN300
	成品
	只
	1
	

	6
	流量计井
	LxB=1700x1700
	钢筋混凝土
	座
	2
	参05S502-90

	7
	钢制90°弯头
	DN500
	Q235-A
	个
	1
	参02S403-8、9

	8
	钢制90°弯头
	DN400
	Q235-A
	个
	4
	参02S403-6、7

	9
	钢制异径三通
	DN500×DN400
	Q235-A
	个
	1
	

	10
	钢制正三通
	DN300
	Q235-A
	个
	4
	二沉池后

	11
	单法兰可伸缩接头
	DN500,Pn=1.0MPa
	成品
	只
	1
	与流量计配套安装

	12
	单法兰可伸缩接头
	DN300,Pn=1.0MPa
	成品
	只
	1
	与流量计配套安装

	13
	门字排口
	DN400
	
	个
	1
	参见06MS201-9-16,17

	（2）污泥管线

	14
	钢管
	D273×8
	Q235-A
	米
	120
	回流污泥管

	15
	钢管
	D219×6
	Q235-A
	米
	75
	剩余污泥管

	16
	钢管
	D159×4.5
	Q235-A
	个
	70
	

	17
	钢制90°弯头
	DN150
	Q235-A
	个
	1
	参02S403-6、7

	18
	钢制90°弯头
	DN250
	Q235-A
	个
	2
	参02S403-6、7

	19
	钢制正三通
	DN150×DN150
	Q235-A
	个
	4
	参02S403-48、49

	20
	钢制异径三通
	DN200×DN150
	Q235-A
	个
	2
	参02S403-36、37

	21
	电磁流量计
	DN250
	成品
	只
	2
	回流污泥管

	22
	流量计井
	LxB=1300x1300
	钢筋混凝土
	座
	2
	参05S502-90

	23
	单法兰可伸缩接头
	DN250,PN=1.0MPa
	成品
	只
	2
	与流量计配套安装

	（3）空气管线

	24
	钢管
	DN377x9
	SS316
	米
	30
	

	25
	钢管
	DN273x8
	SS316
	米
	38
	

	26
	异径管
	DN350xDN250
	SS316
	只
	1
	参02S403-52、54

	27
	钢制90°弯头
	DN350
	SS316
	只
	2
	参02S403-6、7

	28
	钢制90°弯头
	DN250
	SS316
	只
	1
	参02S403-6、7

	29
	钢制异径三通
	DN350×DN250
	Q235-A
	只
	1
	参02S403-38、39

	30
	电磁流量计
	DN350
	成品
	只
	1
	空气主管

	31
	流量计井
	LxB=1500x1500
	钢筋混凝土
	座
	1
	参05S502-90

	32
	单法兰可伸缩接头
	DN350,PN=1.0MPa
	成品
	只
	1
	与流量计配套安装

	（4）加药管线

	33
	碳源投加管
	DN25
	PE
	米
	115
	

	34
	PAM投加管
	DN25
	米
	米
	50
	

	35
	PAC投加管
	DN20
	PE
	米
	50
	

	36
	加氯管道
	DN20
	PE
	米
	15
	

	37
	90°弯头
	DN25
	米
	个
	8
	

	38
	90°弯头
	DN20
	PE
	个
	8
	

	（5）除臭管线

	39
	直管
	DN300
	有机玻璃钢
	米
	13
	

	40
	直管
	DN400
	有机玻璃钢
	米
	5
	

	41
	直管
	DN600
	有机玻璃钢
	米
	20
	

	42
	直管
	DN800
	有机玻璃钢
	米
	14
	

	43
	三通
	DN300×DN600×DN600
	有机玻璃钢
	个
	1
	

	44
	90°弯头
	DN300
	有机玻璃钢
	个
	4
	

	45
	90°弯头
	DN600
	有机玻璃钢
	个
	4
	

	46
	90°弯头
	DN800
	有机玻璃钢
	个
	1
	

	47
	45°弯头
	DN600
	有机玻璃钢
	个
	2
	

	48
	60°弯头
	DN800
	有机玻璃钢
	个
	1
	

	49
	异径管
	DN400-DN600
	有机玻璃钢
	个
	1
	

	50
	异径管
	DN600-DN800
	有机玻璃钢
	个
	1
	

	（6）回用管线

	51
	回用管
	de40
	PPR
	米
	5
	

	52
	回用管
	de50
	PPR
	米
	58
	

	53
	回用管
	de75
	PE
	米
	74
	

	54
	回用管
	de100
	PE
	米
	205
	

	55
	洒水栓
	
	
	只
	3
	

	（7）厂区给水管线

	56
	给水管
	de20
	PPR
	米
	29
	

	57
	给水管
	de32
	PPR
	米
	15
	

	58
	给水管
	de50
	PPR
	米
	18
	

	59
	给水管
	de75
	PPR
	米
	14
	

	60
	给水管
	de100
	PE
	米
	558
	

	61
	消火栓及井
	SF100/65-1.0
	
	套
	3
	参见13S201-15、16

	62
	水表及井
	DN100
	
	座
	1
	参见07MS101-2-41

	63
	闸阀
	DN100，PN=1.0MPa
	成品
	个
	8
	

	64
	伸缩接头
	DN100，PN=1.0MPa
	成品
	只
	8
	

	65
	阀门井
	∅1200
	砖砌
	座
	8
	参见07MS101-2-14

	（8）厂区雨水管线

	66
	雨水连接管
	DN300
	HDPE
	米
	75
	

	67
	雨水管
	DN400
	HDPE
	米
	246
	

	68
	雨水管
	DN500
	HDPE
	米
	100
	

	69
	雨水管
	DN600
	HDPE
	米
	140
	

	70
	雨水管
	dn800
	钢筋混凝土
	米
	62
	

	71
	雨水管
	dn1000
	钢筋混凝土
	米
	8
	

	72
	雨水管
	dn1200
	钢筋混凝土
	米
	48
	管道长度以实际发生的为准

	73
	雨水管
	dn2000
	钢筋混凝土
	米
	24
	管道长度以实际发生的为准

	74
	偏沟式雨水口
	双篦
	砖砌
	座
	13
	参见06SM201-8-10

	75
	平篦式雨水口
	六篦
	砖砌
	座
	2
	参见06SM201-8-8

	76
	雨水检查井
	∅1000
	混凝土
	座
	12
	参见06SM201-3-12

	77
	雨水检查井
	∅1500
	混凝土
	座
	1
	参见06SM201-3-17

	78
	矩形90°四通雨水检查井
	A×B=2200×1700
	混凝土
	座
	1
	做法参考06SM201-3-36

	79
	门字排口
	DN1400
	
	个
	1
	参见06MS201-9-16,17

	80
	门字排口
	DN2000
	
	个
	1
	参见06MS201-9-16,17

	（9）厂区污水管线

	81
	排水管
	DN300
	HDPE
	米
	246
	

	82
	排水管
	DN400
	HDPE
	米
	163
	

	83
	排水管
	DN500
	HDPE
	米
	112
	

	84
	排水管
	DN80
	钢管
	米
	8
	

	85
	排水管
	DN100
	钢管
	米
	16
	

	86
	排水管
	DN200
	钢管
	米
	92
	

	87
	排水管
	DN300
	钢管
	米
	36
	

	88
	排水管
	DN100
	钢管
	米
	30
	

	89
	污水检查井
	∅1000
	混凝土
	座
	40
	参见06MS201-3-21

	90
	排水管
	DN100
	PVC-U
	米
	5
	

	（10）设备

	91
	地磅
	7m×3m，最大称量30T
	成品
	台
	1
	含磅体、仪表显示器、接线盒、信号线等

	一、细格栅及曝气沉砂池

	1
	闸阀
	DN200  PN=1.0MPa
	Q235B
	个
	2
	放空管 Z45X-10

	2
	硬密封手动蝶阀
	DN100  PN=1.0MPa
	Q235B
	个
	1
	空气主管 D341X-10

	3
	硬密封手动蝶阀
	DN50  PN=1.0MPa
	Q235B
	个
	6
	空气主管 D341X-10

	4
	防水套管（A型）
	DN500，L=结构壁厚
	Q235B
	个
	1
	进水管02S404

	5
	防水套管（A型）
	DN300，L=结构壁厚
	Q235B
	个
	1
	进水管02S404

	6
	防水套管（A型）
	DN200，L=结构壁厚
	Q235B
	个
	18
	放空管/浮渣管/排砂管/排水管 02S404

	7
	防水套管（A型）
	DN100，L=结构壁厚
	Q235B
	个
	2
	空气主管/进水管 02S404

	8
	防水套管（A型）
	DN50，L=结构壁厚
	Q235B
	个
	7
	空气支管/排水管 02S404

	9
	异径管
	DN100xDN80  PN=1.0MPa
	S30408
	个
	2
	鼓风机接入空气主管

	10
	法兰伸缩器
	DN100  PN=1.0MPa
	成品
	个
	1
	空气主管 VSSJA-2-10Q

	11
	钢管
	D530×9
	Q235B
	米
	5
	进水管

	12
	钢管
	D325×8
	Q235B
	米
	5
	进水管

	13
	钢管
	D219×6
	Q235B
	米
	80
	放空管/浮渣管/排砂管/排水管

	14
	钢管
	D109×4
	Q235B
	米
	5
	进水管

	15
	不锈钢管
	D57×4
	S30408
	米
	40
	穿孔气管

	16
	不锈钢管
	D57×4
	S30408
	米
	40
	空气支管/排水管

	17
	不锈钢管
	D89×4
	S30408
	米
	5
	鼓风机接入空气管

	18
	不锈钢管
	D108×4
	S30408
	米
	40
	空气主管

	19
	90°钢制弯头
	DN200  PN=1.0MPa
	S30408
	个
	5
	排砂管/排水管

	20
	90°钢制弯头
	DN100  PN=1.0MPa
	S30408
	个
	8
	空气主管

	21
	90°钢制弯头
	DN80  PN=1.0MPa
	S30408
	个
	4
	鼓风机接入空气管

	22
	90°钢制弯头
	DN50  PN=1.0MPa
	S30408
	个
	6
	空气支管

	23
	盲堵
	DN100  PN=1.0MPa
	S30408
	个
	1
	空气主管末端

	24
	等径三通
	DN200  PN=1.0MPa
	S30408
	个
	2
	排水管

	25
	等径三通
	DN100  PN=1.0MPa
	S30408
	个
	1
	空气主管

	26
	等径三通
	DN50  PN=1.0MPa
	S30408
	个
	6
	支管-穿孔气管

	27
	四通
	DN100X50  PN=1.0MPa
	S30408
	个
	3
	空气主管-支管

	28
	可曲挠接头
	DN500
	橡胶
	个
	1
	进水管

	29
	可曲挠接头
	DN300
	橡胶
	个
	1
	进水管

	30
	可曲挠接头
	DN200
	橡胶
	个
	6
	放空管/排水管

	31
	可曲挠接头
	DN100
	橡胶
	个
	1
	进水管

	32
	整流栅条
	2150×100×8(δ)
	S30408
	条
	70
	含膨胀螺栓及角钢压条，与吸砂机配套，尺寸、数量根据厂家提供的修改

	33
	塑料管
	De40
	PPR
	米
	10
	细格栅冲洗水管

	34
	冲洗龙头
	
	不锈钢
	个
	2
	细格栅冲洗水管用

	35
	护栏
	
	SS304
	米
	120
	

	36
	止回阀
	DN80  Pn=1.0MPa
	Q235B
	个
	2
	与鼓风机配套，需配对法兰

	37
	安全阀
	DN80  Pn=1.0MPa
	Q235B
	个
	2
	与鼓风机配套，需配对法兰

	38
	双法兰柔性接头
	DN80  Pn=1.0MPa
	Q235B
	个
	2
	与鼓风机配套，需配对法兰

	39
	预埋钢板
	280×100×12
	钢
	个
	20
	用于吸砂机轨道

	40
	预埋钢板
	200×100×10
	钢
	个
	12
	用于叠梁闸门

	41
	预埋钢板
	250×150×12
	钢
	个
	4
	用于格栅机

	42
	预埋钢板
	600×600×10
	钢
	个
	4
	用于撇渣装置

	43
	热浸锌钢格栅盖板
	BxL=1.2m×2.2m
	钢
	套
	1
	进水渠上方

	44
	热浸锌钢格栅盖板
	BxL=1.2m×8.8m
	钢
	套
	1
	空气主管上方

	45
	热浸锌钢格栅盖板
	BxL=1.2m×4.4m
	钢
	套
	1
	出水渠上方

	46
	热浸锌钢格栅盖板
	BxL=1.2m×1.2m
	钢
	套
	2
	撇渣井上方

	47
	U型管卡
	DN100
	碳钢
	个
	6
	详见03S402-144

	48
	单管立式支架
	DN50
	SS304
	套
	6
	详见03S402-80

	49
	管道支架
	现场焊接，带U型管卡
	槽钢
	个
	4
	用于空气主管和排砂管

	50
	90°弯头
	DN32
	PPR
	个
	4
	冲洗水管配套

	51
	钢梯
	T2A08
	不锈钢
	套
	1
	见图集15J401-A6页及结构图纸

	52
	钢梯
	T2B10
	不锈钢
	套
	2
	见图集15J401-A6页及结构图纸

	53
	橡胶软接头保护罩
	DN500
	Q235-A
	个
	1
	用于可曲挠接头

	54
	橡胶软接头保护罩
	DN300
	Q235-A
	个
	1
	用于可曲挠接头

	55
	橡胶软接头保护罩
	DN200
	Q235-A
	个
	4
	用于可曲挠接头

	56
	橡胶软接头保护罩
	DN100
	Q235-A
	个
	1
	用于可曲挠接头

	57
	防水套管（A型）
	DN400，L=结构壁厚
	Q235B
	个
	2
	出水管02S404

	58
	钢管
	D426×8
	Q235B
	米
	10
	出水管

	59
	可曲挠接头
	DN400
	橡胶
	个
	2
	出水管

	60
	橡胶软接头保护罩
	DN400
	Q235-A
	个
	2
	用于可曲挠接头

	二、二级处理组合池

	A2O-MBBR

	1
	钢管
	D426x8，L=1000
	Q235-A
	根
	1
	进水管

	2
	钢管
	D325x8，L=1000
	Q235-A
	根
	4
	半放空管

	3
	钢管
	D273x5，L=800
	Q235-A
	根
	2
	污泥回流管

	4
	不锈钢管
	DN250
	SS304
	米
	25
	空气总管

	5
	不锈钢管
	DN200
	SS304
	米
	28
	空气主管

	6
	不锈钢管
	DN150
	SS304
	米
	120
	空气立管

	7
	不锈钢管
	DN80
	SS304
	米
	20
	空气立管

	8
	刚性防水套管
	DN400，L=250
	Q235-A
	只
	1
	进水管，详见02S404-15

	9
	刚性防水套管
	DN300，L=650
	Q235-A
	只
	4
	半放空管，详见02S404-15

	10
	刚性防水套管
	DN300，L=200
	Q235-A
	只
	4
	半放空阀门井，详见02S404-15

	11
	柔性防水套管
	DN250
	Q235-A
	只
	2
	空气总管，详见02S404-15

	12
	柔性防水套管
	DN100
	Q235-A
	只
	20
	空气立管，详见02S404-15

	13
	柔性防水套管
	DN250
	Q235-A
	只
	2
	污泥回流管，详见02S404-5

	14
	穿墙套管
	DN300
	Q235-A
	只
	2
	内回流泵配套供货

	15
	双法兰柔性接头
	DN400
	橡胶
	只
	1
	位于进水管

	16
	双法兰柔性接头
	DN250
	橡胶
	只
	2
	污泥回流管

	17
	单法直管
	DN100，L=450mm
	SS304
	根
	18
	位于空气支管

	18
	单法直管
	DN80，L=450mm
	SS304
	根
	2
	位于空气支管

	19
	双法兰伸缩接头
	DN250
	Q235-A
	只
	1
	位于空气主管

	20
	双法兰伸缩接头
	DN200
	Q235-A
	只
	2
	位于空气管

	21
	法兰盲板
	DN250，Pn=1.0MPa
	SS304
	只
	1
	位于空气总管

	22
	法兰盲板
	DN200，Pn=1.0MPa
	SS304
	只
	2
	位于空气主管

	23
	三通
	DN200×DN100
	SS304
	只
	8
	位于空气管廊，详见02S403-39

	24
	四通
	DN250×DN200
	SS304
	只
	1
	位于空气总管，详见02S403-39

	25
	四通
	DN200×DN100
	SS304
	只
	6
	位于空气管廊，详见02S403-39

	26
	异径管
	DN100×DN80
	SS304
	只
	2
	位于空气立管，详见02S403-54

	27
	90°弯头
	DN100
	SS304
	只
	20
	位于空气管，详见02S403-8

	28
	45°弯头
	DN100
	SS304
	只
	40
	位于空气立管，详见02S403-7

	29
	玻璃钢盖板
	2600*1300
	玻璃钢
	块
	3
	进水渠道

	30
	玻璃钢盖板
	2800*1600
	玻璃钢
	块
	2
	预缺氧区

	31
	玻璃钢盖板
	2850*1300
	玻璃钢
	块
	2
	预缺氧区人孔

	32
	玻璃钢盖板
	1600*1500
	玻璃钢
	块
	4
	缺氧区

	33
	玻璃钢盖板
	2100*1300
	玻璃钢
	块
	2
	厌氧区

	34
	玻璃钢盖板
	1700*500
	玻璃钢
	块
	91
	空气管廊

	35
	玻璃钢盖板
	1100*600
	玻璃钢
	块
	48
	内回流渠道

	36
	玻璃钢盖板
	1500*1450
	玻璃钢
	块
	4
	半放空管阀门井

	37
	加药管
	de25，配套弯头、阀门等
	UPVC
	块
	4
	半放空管阀门井

	38
	泄水阀
	De20
	成品
	只
	20
	曝气盘配套

	39
	泄水阀
	De20
	成品
	只
	3
	位于空气管道

	40
	立管支架
	
	SS304
	套
	40
	详见03S402

	41
	法兰盲板
	DN250，Pn=1.0MPa
	SS304
	只
	1
	位于空气总管

	42
	法兰盲板
	DN200，Pn=1.0MPa
	SS304
	只
	1
	位于空气主管

	43
	不锈钢堰板
	LXB=1200X400mm,δ=4mm
	SS304
	块
	2
	进水堰板

	44
	不锈钢堰板
	LXB=1200X400mm,δ=4mm
	SS304
	块
	2
	出水堰板

	45
	等径三通
	DN200
	SS304
	只
	2
	内回流管道

	46
	不锈钢管
	DN200，L=750
	SS304
	根
	2
	内回流管道

	二沉池及污泥泵房

	1
	钢管
	D325x8
	Q235-B
	米
	40
	出水压力管，统计至池外1m

	2
	钢管
	D219x6
	Q235-B
	米
	60
	放空管，浮渣管，放空管，排泥管，统计至池外1m

	3
	钢管
	D159x4.5
	Q235-B
	米
	20
	浮渣管，剩余污泥管，统计至池外1m

	4
	钢管
	D57x3.5
	Q235-B
	米
	2
	闸门井出水至出水池

	5
	柔性防水套管
	A型，DN300，L=结构壁厚
	Q235-B
	米
	4
	进水管，详02S404-15

	6
	刚性防水套管
	A型，DN200，L=结构壁厚
	Q235-B
	米
	8
	

	7
	柔性防水套管
	A型，DN150，L=结构壁厚
	Q235-B
	个
	2
	

	8
	刚性防水套管
	A型，DN150，L=结构壁厚
	Q235-B
	个
	1
	

	9
	刚性防水套管
	A型，DN50，L=结构壁厚
	Q235-B
	个
	1
	

	10
	可曲挠橡胶接头
	DN200
	橡胶
	只
	1
	

	11
	伸缩接头
	DN200
	成品
	只
	1
	

	12
	伸缩接头
	DN300
	成品
	只
	4
	出流及回流污泥泵配套，需要配对法兰和紧固件

	13
	伸缩接头
	DN150
	成品
	只
	2
	剩余污泥泵配套，需要配对法兰和紧固件

	14
	止回阀
	DN300
	成品
	只
	4
	出流及回流污泥泵配套，需要配对法兰和紧固件

	15
	止回阀
	DN150
	成品
	只
	2
	剩余污泥泵配套，需要配对法兰和紧固件

	16
	闸阀
	DN150
	成品
	只
	2
	剩余污泥泵配套，需要配对法兰和紧固件

	17
	闸阀
	DN300
	成品
	只
	4
	出流及回流污泥泵配套，需要配对法兰和紧固件

	18
	闸阀
	DN200
	成品
	只
	1
	

	19
	90°弯头
	DN300
	Q235-B
	个
	6
	出水管及污泥回流管

	20
	90°弯头
	DN150
	Q235-B
	个
	2
	剩余污泥管，详02S403-7

	21
	90°弯头
	DN200
	Q235-B
	个
	4
	排泥管及排渣管，详02S403-9

	22
	60°弯头
	DN150
	Q235-B
	个
	1
	进水渠末端排渣区

	23
	三通
	200x200
	Q235-B
	个
	2
	排渣管

	24
	三通
	300x300
	Q235-B
	个
	4
	出水管及污泥回流管

	25
	三通
	150x150
	Q235-B
	个
	2
	剩余污泥管

	26
	法兰盘
	DN300，Pn=1.0MPa
	Q235-B
	只
	12
	进水管，详见02S404-78

	27
	法兰盘
	DN200，Pn=1.0MPa
	Q235-B
	只
	8
	污泥管及放空管，详02S404-78

	28
	法兰盘
	DN150，Pn=1.0MPa
	Q235-B
	只
	6
	剩余污泥管，详02S404-78

	29
	热浸锌花纹钢板
	BxL=0.8mx0.8m
	Q235-B
	套
	1
	放空井

	30
	热浸锌钢格栅盖板
	BxL=0.8mx1.0m
	Q235-B
	套
	1
	排渣井检查口

	31
	热浸锌花纹钢板
	BxL=0.6mx1.0m
	Q235-B
	套
	2
	污泥渠检查口

	32
	热浸锌花纹钢板
	BxL=1.15mx0.8m
	Q235-B
	套
	1
	进水渠、排水渠通用检查口

	33
	热浸锌花纹钢板
	BxL=1.3mx2.4m
	Q235-B
	套
	2
	出水池及污泥池吊装口

	34
	热浸锌花纹钢板
	BxL=0.9mx1..6m
	Q235-B
	套
	2
	污泥池吊装口

	35
	热浸锌花纹钢板
	BxL=1.0mx1.0m
	Q235-B
	套
	2
	阀门井盖板

	36
	热浸锌钢格栅盖板
	BxL=1.0mx1.0m
	Q235-B
	套
	1
	排渣井

	37
	活动玻璃罩
	BxL=6.15mx1.0m
	Q235-B
	套
	1
	沉淀区上部观察

	38
	活动玻璃罩
	BxL=4.80mx1.2m
	Q235-B
	套
	1
	沉淀区上部观察

	39
	活动玻璃罩
	BxL=0.4mx0.9m
	Q235-B
	套
	1
	进水渠闸门上方

	40
	活动玻璃罩
	BxL=0.6mx1.0m
	Q235-B
	套
	2
	污泥渠套筒阀上方

	41
	活动玻璃罩
	BxL=1.15mx1.1m
	Q235-B
	套
	1
	进水渠上方

	42
	活动玻璃罩
	BxL=1.95mx2.5m
	Q235-B
	套
	1
	污泥渠上方

	43
	单管吊架
	DN150
	不锈钢SS304
	个
	2
	

	44
	单管支架
	DN300
	不锈钢SS304
	个
	4
	出水泵及回流泵管道固定

	三、深度处理组合池

	1
	刚性防水套管
	DN400，A型，L=500
	成品
	个
	1
	位于出水管，02S404-17

	2
	刚性防水套管
	DN100，A型，L=200
	成品
	个
	2
	02S404-17

	3
	柔性防水套管
	DN100，A型，L=500
	成品
	个
	1
	02S404-5

	4
	伸缩接头
	DN100，Pn=1.0MPa
	成品
	个
	1
	

	5
	止回阀
	DN100，Pn=1.0MPa
	Q235-A
	只
	2
	

	6
	闸阀
	DN100，Pn=1.0MPa
	Q235-A
	只
	2
	

	7
	可曲挠橡胶接头
	DN500，Pn=1.0MPa
	成品
	只
	1
	

	8
	加药管
	de20，配套弯头等管件
	UPVC
	m
	8
	

	9
	钢管
	D426*7，L=800
	Q235-A
	根
	4
	

	10
	钢管
	D108*4，L=2700
	Q235-A
	根
	2
	

	11
	钢管
	D108*4，L=950
	Q235-A
	根
	2
	

	12
	钢管
	D108*4，L=800
	Q235-A
	根
	2
	

	13
	90°弯头
	DN100，Pn=1.0MPa
	Q235-A
	只
	2
	02S403-7

	14
	异径管
	DN100*DN50，Pn=1.0MPa
	Q235-A
	只
	2
	02S403-53

	15
	等径三通
	DN100，Pn=1.0MPa
	Q235-A
	只
	2
	02S403-49

	16
	护栏
	
	SS304
	m
	43
	与厂区其他单体护栏形式统一

	17
	管道支架
	
	成品
	个
	4
	

	18
	瓷砖
	釉面砖
	成品
	m2
	85
	巴氏计量槽渠道

	19
	回用水阀门井
	1700X1200X1500mm（H）
	钢筋混凝土
	座
	1
	参07MS101-2/页87

	20
	柔性防水套管（A型）
	DN100，L=结构壁厚
	Q235-A
	根
	2
	详见02S404，P5、7，结构预埋

	21
	钢管
	D D108x4
	Q235-A
	米
	10
	反冲洗出水管

	22
	可曲挠橡胶接头
	DN100
	橡胶
	个
	2
	需配对法兰

	23
	90°弯头
	DN100
	Q235-A
	个
	4
	

	24
	异径管
	DN100 x 80
	Q235-A
	个
	2
	

	25
	钢管
	D325x8
	Q235-A
	m
	10
	进水管

	26
	可曲挠橡胶接头
	DN300
	橡胶
	个
	2
	需配对法兰

	27
	刚性防水套管（A型）
	DN300，L=结构壁厚
	Q235-A
	根
	2
	详见02S404，P16，17,结构预埋

	28
	刚性防水套管（A型）
	DN200，L=结构壁厚
	Q235-A
	根
	14
	详见02S404，P16，17,结构预埋

	29
	钢管
	D219x6
	Q235-A
	m
	100
	

	30
	弹性座封闸阀
	DN200，Pn=1.0MPa
	成品
	个
	6
	需配对法兰

	31
	可曲挠橡胶接头
	DN200
	橡胶
	个
	6
	需配对法兰

	32
	90°弯头
	DN200
	橡胶
	个
	8
	详见02S403，P8,9

	33
	钢管
	D530x9
	Q235-A
	m
	12
	

	34
	连通管
	DN500，L=结构壁厚
	Q235-A
	根
	2
	详见02S404，P16，17,结构预埋

	35
	90°弯头
	DN500
	Q235-A
	个
	2
	详见02S403，P8,9

	36
	柔性防水套管(A型)
	DN100，L=结构壁厚
	Q235-A
	根
	12
	详见02S404，P5，7，结构预埋

	37
	90°弯头
	DN100
	Q235-A
	个
	19
	详见02S403，P6,7

	38
	智能电磁流量计
	DN100
	成品
	个
	1
	

	39
	等径三通
	DN100xDN100
	Q235-A
	个
	5
	详见02S403，P48，49

	40
	弹性座封闸阀
	DN100，Pn=1.0MPa
	成品
	个
	12
	需配对法兰

	41
	双法兰限位伸缩接头
	DN100
	成品
	个
	4
	需配对法兰,详见02S403，P91

	42
	异径管
	DN100xDN80
	Q235-A
	个
	4
	详见02S403，P52，53

	43
	蝶式缓闭止回阀
	DN100,Pn=1.0MPa
	成品
	只
	4
	

	44
	钢管
	D108x4
	Q235-A
	m
	75
	

	45
	单管固定托架
	DN100
	Q235-A
	只
	5
	

	46
	冲洗水栓
	DN50 SN型单阀单出口室内消火栓
	成品
	
	1
	

	47
	给水管
	DN50
	PPR
	
	25
	

	48
	PAM加药管
	DN25
	PE
	
	25
	

	49
	PAC加药管
	DN20
	PE
	米
	18
	含弯头、管卡、支架、球阀等管配件

	50
	刚性防水套管（A型）
	DN80，L=结构壁厚
	Q235-A
	根
	1
	

	51
	钢管
	D89x4
	Q235-A
	m
	8
	

	52
	90°弯头
	DN80
	Q235-A
	个
	1
	详见02S403，P6,7

	53
	双法兰限位伸缩接头
	DN80
	成品
	个
	1
	需配对法兰,详见02S403，P91

	54
	蝶式缓闭止回阀
	DN80,Pn=1.0MPa
	成品
	只
	1
	需配对法兰

	55
	弹性座封闸阀
	DN80，Pn=1.0MPa
	成品
	个
	1
	需配对法兰

	56
	异径管
	DN80x32
	Q235-A
	个
	1
	

	57
	护栏
	
	不锈钢
	米
	145
	与厂区其他单体护栏形式统一

	58
	热镀锌钢格栅盖板
	BxL=1600x1200mm
	钢
	套
	1
	可走人，强度达到相关标准

	59
	热镀锌钢格栅盖板
	BxL=1600x1100mm
	钢
	套
	1
	可走人，强度达到相关标准

	60
	热镀锌钢格栅盖板
	BxL=900x700mm
	钢
	套
	1
	可走人，强度达到相关标准

	61
	预埋钢板
	500x500x12
	钢
	块
	2
	用于混合搅拌器

	62
	预埋钢板
	600x600x12
	钢
	块
	2
	用于絮凝搅拌器

	63
	预埋钢板
	1000x100x12
	钢
	块
	4
	用于中心传动刮泥机

	64
	磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC4
	成品
	具
	2
	配套2个灭火器箱

	65
	刚性防水套管（A型）
	DN400，L=结构壁厚
	Q235-A
	根
	1
	

	66
	刚性防水套管（A型）
	DN250，L=结构壁厚
	Q235-A
	根
	1
	

	67
	热镀锌钢格栅盖板
	B×L=1100×1000mm
	钢
	套
	1
	可走人，强度需达到相关标准

	68
	玻璃钢格栅盖板
	B×L=1100×1300mm
	钢
	套
	5
	可走人，强度需达到相关标准

	四、污泥浓缩脱水间、除臭设备间及厂区污水收集池

	压滤机进料

	1
	手动球阀
	DN125
	碳钢
	台
	5
	

	2
	手动球阀
	DN100
	碳钢
	台
	4
	

	3
	柔性接头
	DN125
	碳钢
	台
	5
	

	4
	柔性接头
	DN100
	碳钢
	台
	6
	

	5
	止回阀
	DN100
	碳钢
	台
	2
	

	6
	气动闸阀
	DN150
	碳钢
	台
	2
	

	7
	手动闸阀
	DN125
	碳钢
	台
	2
	

	8
	压力变送器
	1.6MPa
	碳钢
	台
	2
	

	9
	电磁流量计
	DN100
	碳钢
	台
	2
	

	10
	液位传感器
	
	碳钢
	台
	2
	

	压滤机清洗

	11
	手动球阀
	DN25
	碳钢
	台
	13
	

	12
	液位检测装置
	
	碳钢
	套
	1
	检测水箱水位

	压缩空气

	13
	止回阀
	DN50
	碳钢
	台
	4
	

	14
	止回阀
	DN25
	碳钢
	台
	2
	

	15
	手动球阀
	DN25
	碳钢
	台
	3
	

	16
	手动球阀
	DN50
	碳钢
	台
	1
	

	17
	手动闸阀
	DN50
	碳钢
	台
	4
	

	18
	压力变送器
	DN50
	碳钢
	台
	1
	检测压缩空气管道压力变化

	19
	空压机配套手动阀门
	空压机、冷干机、储气罐之间连接的阀门组件
	碳钢
	套
	1
	

	液体药剂投加系统

	20
	手动球阀
	DN40
	碳钢
	台
	6
	

	21
	手动球阀
	DN50
	碳钢
	台
	9
	

	22
	止回阀
	DN50
	碳钢
	台
	1
	

	23
	电磁气动球阀
	DN40
	碳钢
	台
	2
	

	24
	液位检测装置
	
	碳钢
	套
	1
	检测储罐液位

	管道

	25
	进泥管
	DN200
	Q235-A
	米
	30
	

	26
	进泥管
	DN125
	Q235-A
	米
	10
	

	27
	进泥管
	DN100
	Q235-A
	米
	80
	

	28
	中水管
	DN50
	PP-R
	米
	30
	

	29
	压榨水管
	DN25
	Q235-A
	米
	45
	

	30
	清洗水管
	DN25
	Q235-A
	米
	80
	

	31
	空气管
	DN50
	Q235-A
	米
	100
	

	32
	空气管
	DN25
	Q235-A
	米
	20
	

	33
	加药管
	DN50
	PVC
	米
	30
	

	34
	加药管
	DN40
	PVC
	米
	100
	

	35
	精密过滤器
	DN50  Q=12-15m3/h
	成品
	个
	1
	位于中水进水管上

	厂区污水收集池

	1
	异径管
	DN80xDN65
	Q235-A
	个
	2
	

	2
	钢管
	D89x4
	Q235-A
	m
	30
	

	3
	刚性防水套管（A型）
	DN80，L=结构壁厚
	Q235-A
	根
	6
	详见02S404，P16，17,结构预埋

	4
	双法兰限位伸缩接头
	DN100
	成品
	个
	2
	需配对法兰,详见02S403，P91

	5
	蝶式缓闭止回阀
	DN100,Pn=1.0MPa
	成品
	只
	2
	需配对法兰

	6
	弹性座封闸阀
	DN100，Pn=1.0MPa
	成品
	个
	2
	需配对法兰

	7
	90°弯头
	DN80
	Q235-A
	个
	2
	详见02S403，P6,7

	8
	三通
	DN100×DN80
	Q235-A
	个
	2
	

	9
	盲板
	DN100
	成品
	个
	1
	

	10
	钢管
	D109x4
	Q235-A
	m
	5
	

	11
	钢管
	D219x6
	Q235-A
	m
	2
	

	12
	刚性防水套管（A型）
	DN200，L=结构壁厚
	Q235-A
	根
	1
	详见02S404，P16，17,结构预埋

	13
	钢管
	D530x9
	Q235-A
	m
	2
	

	14
	刚性防水套管（A型）
	DN500，L=结构壁厚
	Q235-A
	根
	1
	详见02S404，P16，17,结构预埋

	除臭设备间

	1
	直管
	DN800
	有机玻璃钢
	m
	14
	

	2
	三通
	DN600×DN800×DN800
	有机玻璃钢
	个
	1
	

	3
	三通
	DN300×DN800×DN800
	有机玻璃钢
	个
	1
	

	4
	90°弯头
	DN800
	有机玻璃钢
	个
	2
	

	5
	45°弯头
	DN800
	有机玻璃钢
	个
	2
	

	6
	风阀
	DN300
	有机玻璃钢
	个
	1
	

	7
	风阀
	DN800
	有机玻璃钢
	个
	1
	

	8
	可曲挠橡胶接头
	DN800
	橡胶
	个
	1
	

	9
	橡胶接头保护罩
	DN800
	Q235-A
	个
	1
	

	五、鼓风机房及加药间

	鼓风机房

	1
	手动碟阀
	DN200，Pn10
	成品
	个
	2
	远期增加1个

	2
	管道支架
	现场焊接
	10#槽钢
	个
	2
	

	3
	出风管道
	D219*6
	碳钢
	米
	10
	

	4
	90°弯头
	DN200
	碳钢
	个
	2
	

	5
	出风总管
	D377×9
	碳钢
	米
	10
	

	6
	三通
	DN350x200
	碳钢
	个
	2
	

	7
	椭圆封头
	DN350
	不锈钢
	个
	1
	

	8
	手动碟阀
	DN350，Pn10
	成品
	个
	1
	

	9
	可曲挠橡胶接头
	DN350
	成品
	只
	1
	

	10
	放空阀
	DN100
	成品
	只
	1
	位于空气主管

	11
	风管保温层
	
	成品
	米
	10
	用于风机出口到主管道

	加药间

	1
	PAC加药管
	DN20
	PE
	m
	40
	

	2
	PAM加药管
	DN20
	PE
	m
	20
	

	3
	次氯酸钠加药管
	DN20
	PE
	m
	35
	

	4
	乙酸钠加药管
	DN25
	PE
	m
	20
	

	5
	PAC卸料管
	DN65
	PE
	m
	30
	

	6
	次氯酸钠卸料管
	DN65
	PE
	m
	20
	

	7
	乙酸钠卸料管
	DN65
	PE
	m
	20
	

	8
	给水管
	de32
	PPR
	m
	20
	

	9
	给水管
	de50
	PPR
	m
	10
	

	10
	污水管
	DN50
	PVC-U
	m
	30
	

	11
	污水管
	DN100
	PVC-U
	m
	10
	

	12
	球阀
	DN20  Pn=1.0MPa
	成品
	只
	14
	

	13
	球阀
	DN25  Pn=1.0MPa
	成品
	只
	24
	

	14
	球阀
	DN50  Pn=1.0MPa
	成品
	只
	9
	

	15
	球阀
	DN65  Pn=1.0MPa
	成品
	只
	9
	

	16
	止回阀
	DN20
	成品
	只
	4
	计量泵配套提供

	17
	止回阀
	DN25
	成品
	只
	2
	计量泵配套提供

	18
	止回阀
	DN50
	成品
	只
	6
	卸料泵配套提供

	19
	Y型过滤器
	DN20  Pn=1.0MPa
	PE
	只
	2
	计量泵配套提供

	20
	Y型过滤器
	DN25  Pn=1.0MPa
	PE
	只
	6
	计量泵配套提供

	21
	脉冲阻尼器
	DN20  Pn=1.0MPa
	PE
	只
	4
	计量泵配套提供

	22
	脉冲阻尼器
	DN25  Pn=1.0MPa
	PE
	只
	2
	计量泵配套提供

	23
	压力表
	DN20  Pn=1.0MPa
	PE
	只
	4
	计量泵配套提供

	24
	压力表
	DN25  Pn=1.0MPa
	PE
	只
	2
	计量泵配套提供

	25
	背压阀
	DN20  Pn=1.0MPa
	PE
	只
	4
	计量泵配套提供

	26
	背压阀
	DN25  Pn=1.0MPa
	PE
	只
	2
	计量泵配套提供

	27
	电磁流量计
	LD系列，DN20，1.0MPa
	成品
	只
	4
	计量泵配套提供

	28
	电磁流量计
	LD系列，DN25，1.0MPa
	成品
	只
	4
	计量泵配套提供

	29
	安全阀
	LD系列，DN20，1.0MPa
	成品
	只
	4
	计量泵配套提供

	30
	安全阀
	LD系列，DN25，1.0MPa
	成品
	只
	2
	计量泵配套提供

	31
	弯头
	DN20
	PE
	只
	20
	

	32
	弯头
	DN25
	PE
	只
	15
	

	33
	弯头
	DN65
	PE
	只
	24
	

	34
	三通
	DN20
	PE
	只
	25
	

	35
	三通
	DN25
	PE
	只
	20
	

	36
	三通
	DN65
	PE
	只
	9
	

	37
	倒流防止器
	DN50  Pn=1.0MPa
	成品
	个
	1
	位于加药间自来水进水管上

	38
	防水套管
	DN50
	钢
	个
	1
	

	39
	磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC4
	成品
	具
	8
	

	40
	圆形地漏
	φ100
	成品
	个
	2
	

	41
	盖板
	
	玻璃钢
	m2
	24
	

	42
	成品阶梯
	
	玻璃钢
	套
	6
	用于进出储罐围堰

	六、除臭及污水收集池

	1
	细格栅机密封罩
	尺寸：2.75x2.2x2（H）m
	不锈钢骨架+钢化玻璃
	m2
	26
	统计展开面积

	2
	曝气沉砂池密封罩
	尺寸：9.5x6.0x2.5（H）m
	不锈钢骨架+钢化玻璃
	m2
	135
	统计展开面积

	3
	脱水机侧封
	
	不锈钢骨架+钢化玻璃(上半部活动)
	m2
	77
	统计投影面积

	4
	出泥间密封
	
	快速卷帘门
	m2
	19
	统计展开面积

	5
	好氧池密封盖板
	
	不锈钢骨架+有机玻璃钢单面防滑格栅板
	m2
	540
	统计投影面积,两座

	6
	阳光房
	22.3×10×3.5m（H）
	不锈钢骨架+钢化玻璃
	m2
	450
	统计展开面积

	7
	支墩
	0.6×0.6×0.6m（H）
	C25素砼
	个
	24
	数量据实

	8
	直管
	DN200
	有机玻璃钢
	m
	30
	

	9
	直管
	DN300
	有机玻璃钢
	m
	25
	

	10
	三通
	DN200×DN300×DN300
	有机玻璃钢
	个
	7
	

	11
	三通
	DN300×DN300×DN300
	有机玻璃钢
	个
	2
	

	12
	三通
	DN200×DN200×DN200
	有机玻璃钢
	个
	1
	

	13
	90°弯头
	DN200
	有机玻璃钢
	个
	12
	

	14
	90°弯头
	DN300
	有机玻璃钢
	个
	2
	

	15
	管堵
	DN300
	有机玻璃钢
	个
	3
	

	16
	风阀
	DN200
	有机玻璃钢
	个
	7
	

	17
	直管
	DN200
	有机玻璃钢
	m
	7
	

	18
	直管
	DN300
	有机玻璃钢
	m
	6
	

	19
	直管
	DN400
	有机玻璃钢
	m
	10
	

	20
	直管
	DN600
	有机玻璃钢
	m
	38
	

	21
	三通
	DN200×DN400×DN400
	有机玻璃钢
	个
	1
	

	22
	三通
	DN200×DN600×DN600
	有机玻璃钢
	个
	2
	

	23
	三通
	DN400×DN400×DN400
	有机玻璃钢
	个
	2
	

	24
	三通
	DN600×DN600×DN600
	有机玻璃钢
	个
	1
	

	25
	三通
	DN400×DN600×DN600
	有机玻璃钢
	个
	4
	

	26
	三通
	DN600×DN600×DN600
	有机玻璃钢
	个
	1
	

	27
	90°弯头
	DN200
	有机玻璃钢
	个
	2
	

	28
	90°弯头
	DN600
	有机玻璃钢
	个
	2
	

	29
	管堵
	DN400
	有机玻璃钢
	个
	1
	

	30
	管堵
	DN600
	有机玻璃钢
	个
	2
	

	31
	吸风口
	250×250
	不锈钢
	个
	5
	

	32
	风阀
	DN200
	有机玻璃钢
	个
	3
	

	33
	直管
	DN200
	有机玻璃钢
	m
	260
	

	34
	直管
	DN300
	有机玻璃钢
	m
	25
	

	35
	直管
	DN400
	有机玻璃钢
	m
	25
	

	36
	三通
	DN200×DN200×DN200
	有机玻璃钢
	个
	28
	

	37
	三通
	DN400×DN200×DN400
	有机玻璃钢
	个
	8
	

	38
	90°弯头
	DN200
	有机玻璃钢
	个
	20
	

	39
	异径管
	DN400×DN300
	有机玻璃钢
	个
	1
	

	40
	管堵
	DN200
	有机玻璃钢
	个
	12
	

	41
	风阀
	DN200
	有机玻璃钢
	个
	8
	

	七、粗格栅及一体化泵站

	总平面图

	1
	给水管
	de32
	PPR
	m
	2
	

	2
	给水管
	de50
	PPR
	m
	5
	

	3
	给水管
	de100
	PE
	m
	5
	

	4
	水表及井
	DN100
	
	座
	1
	参见07MS101-2-41

	5
	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管
	D1020x9
	聚乙烯
	m
	12
	

	粗格栅间

	1
	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管
	D1020x9
	聚乙烯
	m
	2
	

	2
	刚性防水套管（A型）
	DN1000，L=结构壁厚
	Q235-A
	根
	1
	详见02S404，P16，17,结构预埋

	3
	钢管
	D530x9
	Q235-A
	m
	9
	

	4
	刚性防水套管（A型）
	DN500，L=结构壁厚
	Q235-A
	根
	4
	详见02S404，P16，17,结构预埋

	5
	钢管
	D426x9
	Q235-A
	m
	1
	

	6
	刚性防水套管（A型）
	DN400，L=结构壁厚
	Q235-A
	根
	1
	详见02S404，P16，17,结构预埋

	7
	可曲挠橡胶接头
	DN1000
	橡胶
	个
	1
	需配对法兰

	8
	可曲挠橡胶接头防护罩
	
	Q235-A
	个
	1
	配套DN1000橡胶接头使用

	9
	PPR管
	DN32
	PPR
	m
	6
	

	10
	冲洗龙头
	
	不锈钢
	个
	2
	

	11
	钢格栅复合盖板
	BxL=1200x2400
	钢
	套
	1
	

	12
	钢格栅复合盖板
	BxL=1200x2000
	钢
	套
	2
	

	13
	预埋钢板
	400*400*12
	钢
	块
	3
	

	14
	预埋钢板
	100*100*12
	钢
	块
	12
	

	15
	预埋钢板
	300*200*12
	钢
	块
	6
	

	16
	预埋钢板
	500*200*16
	钢
	块
	4
	

	除臭

	1
	直管
	DN200
	有机玻璃钢
	m
	33
	

	2
	三通
	DN200×DN200×DN200
	有机玻璃钢
	个
	3
	

	3
	90°弯头
	DN200
	有机玻璃钢
	个
	18
	

	4
	风阀
	DN200
	有机玻璃钢
	个
	5
	

	5
	格栅机密封罩
	尺寸：4.2*3.4*2.5m（H）
	不锈钢骨架+钢化玻璃
	m2
	55
	统计展开面积

	6
	阳光房
	尺寸：13.25*7.5*3.0m（H）
	不锈钢骨架+钢化玻璃
	m2
	230
	统计展开面积

	7
	支墩
	0.6*0.6*0.6m（H）
	C25素砼
	个
	16
	数量据实

	门卫

	1
	磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC4
	
	只
	2
	

	2
	水表
	DN15
	
	只
	1
	

	3
	座便器
	DN15
	
	只
	1
	

	4
	洗手盆
	DN15
	
	只
	1
	

	脱水机房

	1
	磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC4
	
	只
	14
	

	2
	轻便水龙
	DN25
	
	套
	1
	

	3
	
	
	
	
	
	

	组合建筑

	1
	磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC4
	
	只
	12
	

	综合楼

	1
	磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC4
	
	只
	14
	

	2
	蹲便器
	DN15
	
	套
	8
	

	3
	小便斗
	DN15
	
	套
	2
	

	4
	座便器
	DN15
	
	套
	1
	

	5
	洗手盆
	DN15
	
	套
	9
	

	6
	洗涤池
	DN15
	
	套
	2
	

	7
	轻便水龙
	DN25
	
	套
	1
	

	8
	水表
	DN40
	
	只
	1
	


2主要电气设备及材料表

主要电气设备及材料表

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	10kV环网柜
	SM6-12
	台
	6

	2
	干式变压器柜
	SCB13-630kVA,10/0.4kV
	台
	2

	3
	0.4kV低压开关柜
	MNS
	台
	12

	4
	低压电容补偿柜
	250kVar
	套
	2

	5
	户外动力柜
	XLW 户外型
	台
	2

	6
	鼓风机变频电控柜
	户内IP44 50kW
	台
	2

	7
	阶梯网板式格栅电控箱
	户外IP65 工艺配套
	台
	1

	8
	双槽桥式吸砂机电控箱
	户外IP65 工艺配套
	台
	1

	9
	砂水分离器电控箱
	户外IP65 工艺配套
	台
	1

	10
	鼓风机控制箱
	户外IP65 工艺配套
	台
	1

	11
	潜水搅拌器电控箱
	户外IP65 工艺配套
	台
	6

	12
	潜水推流器电控箱
	户外IP65 工艺配套
	台
	4

	13
	内回流泵电控箱
	户外IP65 配变频器 2x1.8Kw
	台
	2

	14
	出水区提升泵电控箱
	户外IP65 配变频器 2x11Kw
	台
	1

	15
	回流污泥泵电控箱
	户外IP65 配变频器 2x5.5Kw
	台
	1

	16
	剩余污泥泵电控箱
	户外IP65 配变频器 2x2.2Kw
	台
	1

	17
	闸门电控箱
	户外IP65 工艺配套
	台
	5

	18
	刮泥机电控箱
	户外IP65 工艺配套
	台
	1

	19
	排泥系统电控箱
	户外IP65 工艺配套
	台
	1

	20
	撇渣器电控箱
	户外IP65 工艺配套
	台
	1

	21
	滤布滤池控制柜
	户外IP65 滤布滤池厂家配套
	台
	1

	22
	剩余污泥泵电控箱
	户内IP44厂家配套
	台
	1

	23
	回流污泥泵电控箱
	户内IP44厂家配套
	台
	1

	24
	排污泵电控箱
	户内IP44厂家配套
	台
	1

	25
	刮泥机电控箱
	户外IP65 工艺配套
	台
	1

	26
	混合搅拌器电控箱
	户外IP65 工艺配套
	台
	1

	27
	絮凝搅拌器电控箱
	户外IP65 工艺配套
	台
	1

	28
	脱水机电控柜
	户内IP44 脱水机厂家配套
	台
	2

	29
	调理池搅拌器电控箱
	户内IP44厂家配套
	台
	2

	30
	絮凝剂制备系统电控箱
	户内IP44厂家配套
	台
	1

	31
	絮凝剂投加泵电控箱
	户内IP44厂家配套
	台
	1

	32
	浓缩冲洗水泵电控箱
	户内IP44厂家配套
	台
	1

	33
	压滤机清洗泵电控箱
	户内IP44厂家配套
	台
	1

	34
	输送机现场控制箱
	户内IP44厂家配套
	台
	1

	35
	空压机机身现场控制箱
	户内IP44厂家配套
	台
	1

	36
	冷干机机身现场控制箱
	户内IP44厂家配套
	台
	1

	37
	粉剂投加系统电控箱
	户内IP44厂家配套
	台
	1

	38
	液体药剂加药电控箱
	户内IP44厂家配套
	台
	1

	39
	液体药剂卸料泵电控箱
	户内IP44厂家配套
	台
	1

	40
	潜污泵电控箱
	户内IP44厂家配套
	台
	1

	41
	潜污泵电控箱
	户外IP65 工艺配套
	台
	2

	42
	潜水搅拌器电控箱
	户内IP44厂家配套
	台
	1

	43
	潜水泵变频电控柜
	户外IP65 18.5Kw
	台
	2

	44
	PAC加药装置电控箱
	户内IP44厂家配套
	台
	1

	45
	乙酸钠加药装置电控箱
	户内IP44厂家配套
	台
	1

	46
	次氯酸钠加药装置电控箱
	户内IP44厂家配套
	台
	1

	47
	PAM加药装置电控箱
	户内IP44厂家配套
	台
	1

	48
	一体化溶解加药机电控箱
	户内IP44厂家配套
	台
	1

	49
	除臭装置电控柜
	户外IP65 工艺配套
	台
	1

	50
	户内就地控制箱
	JX IP44外壳304不锈钢
	台
	6

	51
	照明配电箱（户内）
	PZ30
	台
	11

	52
	电力电缆
	YJV-8.7/15kV-3x70
	米
	50

	
	
	YJV-0.6/1kV-4x240+1x120
	
	500

	
	
	YJV-0.6/1kV- 4x70+1x35
	米
	300

	
	
	YJV-0.6/1kV-4x35+1x16
	米
	400

	
	
	YJV-0.6/1kV-4x25+1x16
	米
	200

	
	
	YJV-0.6/1kV-5x16,5x10
	米
	1500

	
	
	YJV-0.6/1kV-5x6，5x4,4x4
	米
	3000

	54
	密集绝缘母线
	1000A
	米
	8

	55
	照明灯具
	
	批
	1

	56
	路灯
	LED 60W
	只
	25


3主要自控仪表设备及材料表

主要自控仪表设备及材料表
	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	设备位置

	脱水机房分站PLC1

	1
	PLC现场控制站
	DI:101 DO:25 AI:6 AO:2 SI:3
	套
	1
	PLC柜

	2
	UPS
	3kVA  30min
	套
	1
	PLC柜

	3
	工业以太网交换机
	8电口,2光口
	套
	1
	PLC柜

	4
	超声波液位计
	量程：0～10m，输出：4～20mA，电源：～220V
	套
	3
	脱水机房

	5
	电源电涌保护器
	～220V，标称泄放电流:>40kA
	套
	4
	PLC柜

	6
	信道电涌保护器
	DC24V，标称泄放电流:>20kA
	套
	3
	PLC柜

	7
	仪表保护箱
	 500×400×350mm不锈钢材质
	只
	3
	现场仪表

	8
	PLC柜
	H×W×D:(2200×800×600)mm
	套
	1
	脱水机房

	9
	HMI
	15” TFT-LCD
	套
	1
	PLC柜

	细格栅及曝气沉砂池分站PLC2

	1
	PLC现场控制站
	DI:49 DO:12 AI:14 AO:2 SI:2
	套
	1
	PLC柜

	2
	UPS
	3kVA  30min
	套
	1
	PLC柜

	3
	工业以太网交换机
	6电口,2光口
	套
	1
	PLC柜

	4
	超声波液位计
	量程：0～5m，输出：4～20mA，电源：～220V
	套
	2
	细格栅

	5
	COD分析仪
	量程：0～1000mg/L，输出：4～20mA，电源：～220V
	套
	1
	进水仪表间

	6
	NH3-N分析仪
	0～100mg/L，输出：4～20mA，电源：～220V
	套
	1
	进水仪表间

	7
	TN分析仪
	TN量程：0～100mg/l，输出：4～20mA，电源：～220V
	套
	1
	进水仪表间

	8
	TP分析仪
	TP量程：0～10mg/l，输出：4～20mA，电源：～220V
	套
	1
	进水仪表间

	9
	pH/T分析仪
	量程：4～11pH，输出：4~20mA，电源：～220V
	套
	1
	细格栅

	10
	SS分析仪
	量程：0～500mg/l，输出：4~20mA，电源：～220V
	套
	1
	细格栅

	11
	电磁流量计
	DN500，输出：4~20mA，电源：～220V
	套
	1
	细格栅

	12
	H2S检测仪
	量程：0～25mg/m3
	套
	1
	细格栅

	13
	电源电涌保护器
	～220V，标称泄放电流:>40kA
	套
	8
	PLC柜

	14
	信道电涌保护器
	DC24V，标称泄放电流:>20kA
	套
	7
	PLC柜

	15
	仪表保护箱
	 500×400×350mm不锈钢材质
	只
	5
	现场仪表

	16
	PLC柜
	H×W×D:(2200×800×600)mm
	套
	1
	

	17
	HMI
	15” TFT-LCD
	套
	1
	PLC柜

	1#生化池及二沉池分站PLC3

	1
	PLC现场控制站
	DI:132 DO:37 AI:25 AO:12 SI:1
	套
	1
	PLC柜

	2
	UPS
	3kVA  30min
	套
	1
	PLC柜

	3
	工业以太网交换机
	6电口,2光口
	套
	1
	PLC柜

	2
	MLSS分析仪
	量程：0～20 g/l，输出：4~20mA，电源：～220V
	套
	4
	生化池

	3
	ORP分析仪
	量程：-800～+800mV，输出：4~20mA，电源：～220V
	套
	4
	生化池

	4
	DO分析仪
	量程：0～5 mg/l，输出：4~20mA，电源：～220V
	套
	2
	生化池

	5
	热质气体流量计
	DN250，输出：4~20mA，电源：～220V
	套
	1
	生化池

	14
	电源电涌保护器
	～220V，标称泄放电流:>40kA
	套
	12
	PLC柜及仪表侧

	15
	信道电涌保护器
	DC24V，标称泄放电流:>20kA
	套
	11
	PLC柜及仪表侧

	16
	仪表保护箱
	 500×400×350mm不锈钢材质
	只
	11
	现场仪表

	17
	PLC柜
	H×W×D:(2200×800×600)mm
	套
	1
	

	18
	HMI
	15” TFT-LCD
	套
	1
	PLC柜

	变电所分站PLC4

	1
	PLC现场控制站
	DI:82 DO:18 AI:19 AO:2 SI:3
	套
	1
	PLC柜

	2
	UPS
	3kVA  30min
	套
	1
	PLC柜

	3
	工业以太网交换机
	8电口,2光口
	套
	1
	PLC柜

	4
	超声波泥位计
	量程：0～10m，输出：4～20mA，电源：～220V
	套
	1
	高密度沉淀池

	5
	电磁流量计
	DN300，输出：4~20mA，电源：～220V
	套
	1
	高密度沉淀池

	6
	电磁流量计
	DN100，输出：4~20mA，电源：～220V
	套
	2
	高密度沉淀池

	7
	热质气体流量计
	DN250，输出：4~20mA，电源：～220V
	套
	1
	鼓风机房

	8
	压力计
	量程：0～1MPa，输出：4~20mA，电源：24VDC
	套
	1
	鼓风机房

	9
	温度计
	量程：-20～150℃，输出：4~20mA，电源：24VDC
	套
	1
	鼓风机房

	10
	pH/T分析仪
	量程：4～11pH，输出：4~20mA，电源：～220V
	套
	1
	巴氏计量槽

	11
	SS分析仪
	量程：0～20mg/l，输出：4~20mA，电源：～220V
	套
	1
	巴氏计量槽

	12
	COD分析仪
	量程：0～100mg/l，输出：4～20mA，电源：～220V
	套
	1
	出水仪表间

	13
	TN分析仪
	TN量程：0～30mg/l，输出：4～20mA，电源：～220V
	套
	1
	出水仪表间

	14
	TP分析仪
	TP量程：0～1mg/l，输出：4～20mA，电源：～220V
	套
	1
	出水仪表间

	15
	NH3-N分析仪
	量程：0～15mg/l，输出：4～20mA，电源：～220V
	套
	1
	出水仪表间

	16
	明渠流量计
	0-10m，输出：4~20mA，电源：～220V
	套
	1
	巴氏计量槽

	17
	电源电涌保护器
	～220V，标称泄放电流:>40kA
	套
	13
	PLC柜及仪表侧

	18
	信道电涌保护器
	DC24V，标称泄放电流:>20kA
	套
	14
	PLC柜及仪表侧

	19
	仪表保护箱
	 500×400×350mm不锈钢材质
	只
	8
	现场仪表

	20
	PLC柜
	H×W×D:(2200×800×600)mm
	套
	1
	

	21
	HMI
	15” TFT-LCD
	套
	1
	PLC柜

	总图及中控室

	1
	信号电缆
	DJYPV-450/750V-1×2×1.5
	900
	米
	总图

	
	
	DJYPV22-450/750V-1×2×1.5
	600
	米
	总图

	
	
	DJYPV22-450/750V-2×2×1.5
	300
	米
	总图

	2
	控制电缆
	KVVP-450/750V-5×1.5
	2000
	米
	总图

	
	
	KVVP-450/750V-7×1.5
	2500
	米
	总图

	
	
	KVVP-450/750V-14×1.5
	500
	米
	总图

	
	
	KVVP22-450/750V-5×1.5
	200
	米
	总图

	
	
	KVVP22-450/750V-7×1.5
	200
	米
	总图

	3
	电力电缆
	VV-0.6/1kV-3×2.5
	600
	米
	总图

	
	
	VV22-0.6/1kV-3×2.5
	600
	米
	总图

	4
	超六类屏蔽线
	STP6e　
	500
	米
	总图

	5
	多模铠装光纤
	62.5μm
	800
	米
	总图

	6
	镀锌钢管
	SC25
	1500
	米
	总图

	
	
	SC32
	100
	米
	总图

	
	
	SC50
	150
	米
	总图

	
	
	SC100
	50
	米
	总图

	7
	以太网交换机
	8电口，4光口
	1
	台
	中控室

	8
	无线通讯模块
	
	1
	套
	中控室

	9
	监控计算机
	当前主流配置
	2
	台
	中控室

	10
	服务器
	当前主流配置
	1
	台
	中控室

	11
	工程师站
	当前主流配置
	1
	台
	中控室

	12
	组态软件
	一套为开发版，两套为运行版，含正版光盘及授权号
	3
	套
	

	13
	数据库软件
	含正版光盘及授权号
	1
	套
	

	14
	PLC编程软件
	与PLC配套
	1
	套
	

	15
	触摸屏软件
	含正版光盘及授权号
	1
	套
	

	16
	激光网络打印机
	带网卡，A3/A4， 1200DPI
	1
	台
	中控室

	17
	UPS
	3kVA  30min
	1
	台
	中控室

	安防监控系统

	1
	固定彩色摄像机
	130万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；电源供应：DC12V、PoE(802.3af)；功耗：6.5W MAX；红外照射距离：50米。（含镜头、护罩）
	10
	套
	现场

	2
	球形一体化摄像机
	E系列130万红外网络高清球机；最低照度：彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)、黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) 、0 Lux with IR；焦距：4.3-129mm，30倍光学，16倍数字变倍；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测功能；支持透雾、强光抑制、Smart IR防红外过曝技术；水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90°;防护等级：IP66。
	10
	套
	现场

	3
	磁盘阵列

	16盘位控制器磁盘阵列；配置16*4TB硬盘SATA3.0，640Mbps接入带宽,2个千兆网口（可扩展至6个千兆网口
	1
	套
	中控室

	4
	视频综合平台一体机

	高级电信计算架构标准设计，平台采用嵌入式操作系统,

设备管理、WEB控制、PAD平板控制等多种功能于一体，灵活、便捷、可靠、稳定，每个输出口具备4分割1080P显示能力。
19英寸标准4U机箱；支持4路VGA输入和8路DVI输出；支持32路1080P以下分辨率解码；支持8个屏以下拼接、开窗、漫游、管理等功能。
	1
	套
	中控室

	5
	网络键盘　
	采用7英寸触控式液晶屏，四维摇杆控制
	1
	套
	中控室

	6
	三合一防雷器
	～220V，标称泄放电流:>40kA
	4
	套
	现场

	7
	视频电缆
	SYV-75-5
	100
	米
	现场

	8
	电源电缆
	RVV 3×1.0
	100
	米
	现场

	9
	网线
	非五类屏蔽
	400
	米
	现场

	10
	CCTV管理软件
	配套
	1
	套
	中控室

	11
	多模铠装光纤
	62.5μm
	2000
	米
	现场

	12
	光端机
	一路视频信号
	24
	台
	中控室/现场

	13
	24VDC电源
	输入电压220VAC/DC，输出电压24VDC、5A，效率>75%,
	1
	台
	中控室

	14
	电子围栏控制器
	双防区
	6
	套
	围墙

	15
	12线电子围栏
	包括：合金线、承力杆等。
	800
	米
	围墙

	16
	围栏主机
	
	1
	套
	


4化验仪器设备表

化验仪器设备表
	序号
	品名
	规格型号
	数量
	单位

	1
	生物显微镜
	CH20-BIM,4物镜（4，10,40,100×）2目镜10×新型号CX23LEDRFS1C
	1
	台

	2
	电动离心机
	TDL-5-A
	1
	台

	3
	箱式电阻炉马弗炉（数显）
	SX2-5-12，1200℃，5KW
	1
	台

	4
	便携式pH计
	sensION+pH1
	1
	台

	5
	便携式溶氧仪
	HQ30d(带盒子）
	1
	台

	6
	精密天平
	精度：0.0001g；量程：210g
	1
	台

	7
	台式pH计
	精度：0.01pH，量程：（0-14）pH
	1
	台

	8
	原子吸收分光光度计
	
	1
	套

	9
	物理天平
	精度：0.5g；量程：500g
	1
	台

	10
	数显温湿度计
	
	5
	个

	11
	磁力搅拌器
	－1800r/min 300W
	2
	台

	12
	循环水真空泵
	工作电压：220V；功率：180VA；频率：50Hz
	2
	台

	13
	超声清洗器
	157L,5000W，加热（30-110℃可调）0-60min可调
	1
	台

	14
	水分速测仪
	传感器精度0.1mg，（30℃-230℃，增量1℃）
	1
	台

	15
	立式压力蒸汽灭菌器
	（做粪大肠菌群用）LDZX-30KBS
	1
	台

	16
	立式冷藏柜（存放试剂）
	　
	1
	台

	17
	冰箱
	BCD-256WDGH
	2
	台

	18
	生化培养箱
	SPX-250B-Z型
	1
	台

	19
	振荡器
	HY-5测速数显
	1
	台

	20
	电热恒温干燥箱
	室温～300℃/ ±1℃
	1
	台

	21
	数显鼓风干燥箱
	GZX-9076MBE  室温+5～300℃/波动度：±1℃(100℃) 均匀度：±1℃(100℃) 输入功率：1500W 
	1
	台

	22
	恒温水浴锅
	 SAP26 室温+5~99℃/稳定度±0.2℃，可调范围10 to 99（精度0.1）℃
	1
	台

	23
	COD消解器
	温场均匀性：同一平面上温差≤2℃，温度示值误差：±2℃，升温速率：10分钟内由25℃加热到150℃
	1
	台

	24
	全自动总氮分析仪
	
	1
	台

	25
	数显4孔恒温水浴锅
	HH-4
	1
	台


5主要机修设备表

主要机修设备表

	序号
	设备名称
	技　术　规　格
	单位
	数量
	备注

	1
	台钻
	最大钻孔直径12mm
	台
	1
	

	2
	台式砂轮
	最大直径200mm
	台
	1
	

	3
	弓锯床
	最大锯料直径220mm
	台
	1
	

	4
	空压机
	0.5m3/min
	台
	1
	

	5
	台钳
	
	台
	3
	

	6
	电动葫芦
	5t
	台
	1
	

	7
	交流电焊机
	330A
	台
	1
	

	8
	直流电焊机
	375A
	台
	1
	

	9
	乙炔发生器
	1m3/h
	台
	1
	

	10
	氧气瓶
	40kg
	个
	2
	

	11
	卷扬机
	
	台
	1
	

	12
	管道疏通机
	
	台
	2
	

	13
	叉车
	1.5吨
	辆
	2
	

	14
	汽车吊
	5吨
	辆
	1
	


注：中标方应结合该设备清单及施工图纸、相关设计变更进行设备采购、安装，如有冲突，应以施工图纸及相关的设计变更为准，采购人按中标方实际采购、安装的设备数量按实进行结算。
三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
包：1
1、交付地点：采购人指定的地点。
2、交付时间：
（1）合同签订后90天（含设备到货、安装及调试）。

（2）设备验收交付后5年内的运营服务工作。
3、交付条件：中标人必须按照招标文件的规定，准时提供相关成果。
4、是否收取履约保证金：是。
中标方须在中标通知书发出后5日内递交履约保证金，履约担保并签订合同，履约担保分为两部分：第一部分为水质污染防治设备费的25%，在项目通过验收后一次性无息退还；第二部分为一年运营管理服务费的10%，在运营期满后无质量问题及未了事宜的情况下一次性无息退还。履约担保仅接受以现金、银行转账或银行保函（基本户银行，不可撤销的银行保函或四大国有银行）的形式递交。（保函格式详见附件，保函格式不得改变）

5、是否邀请投标人参与验收：否。
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	详见招标文件验收要求


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	100
	按招标文件有关规定支付


四、其他事项
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、其他：
附件：

不可撤销履约保函

                     编号：                   
致：沙县城市建设投资有限责任公司

    根据贵方（以下简称“受益人”）与                           （以下简称“申请人”）签订的沙县水南东片区及农村生活污水处理厂网建设项目【水南东片区污水处理厂(一期)】设备采购与安装及运营管理服务项目工程项目（以下简称“合同”），本行兹开立以贵方为受益人的无条件的、不可撤销的、见索即付的履约保函，本保函项下担保金额为：人民币          元

（RMB            万元）即合同金额的10%，以保证申请人履行合同项下的义务。

    我行在本保函项下承担的保证责任最高限额（下称“本保函金额”）为人民币          元（RMB            万元）。本保函金额随保函申请人或我行向受益人支付金额的增加而相应递减。

     本行承诺，就申请人履行合同（包括双方对合同作出修改、补充和变更时）项下的义务，承担无条件的、不可撤销的连带保证义务。无论申请人是否认可或反对，本行保证将于收到收益人符合下列条件的索赔文件之日起7个银行工作日内，按受益人索赔文件中提出的金额和方式支付给受益人，逾期支付则按日息万分之五，以月计算复利，直到付清本金及利息为止。但索赔通知书中单次索赔的金额或各次索赔金额的累计总额均不能超过本保函的最大担保金额，本行在本保函项下的责任以最大的担保金额为限。当受益人发现申请人违反合同约定时，即可提交申请索赔文件。

索赔文件：（1）经受益人法定代表人或其授权代表签署的索赔通知书及出示本保函正本原件；（2）如是授权代表签字的，须附上授权文件。

本保函自合同生效之日起生效，有效期至保函生效之日起的第12个月结束日止或合同项下工程最终验收合格之日止，以后到者为准，但保函有效期最迟不超过      年     月     日。到期后，无论收益人是否将本保函正本退回我行，本保函均自动失效。本保函未经本行书面同意不能转让。

银行名称：

银行法定代表人或负责人：

日期：

地址：

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
第六章  政府采购合同（参考文本）
 
编制说明
1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。
2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
 
甲方：（采购人全称）
乙方：（中标人全称）
 
根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1合同条款；
1.2招标文件、乙方的投标文件；
1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。
2、合同标的
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：                     ；
4.2交付地点：                     ；
4.3交付条件：                     。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：
□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。
8、履约保证金
□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
9、合同有效期
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
10、违约责任
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：
□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。
15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。
15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。
15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
（以下无正文）
 
 
甲方：                                  乙方：
住所：                                  住所：
单位负责人：                            单位负责人：
 
委托代理人：                            委托代理人：
 
联系方法：                              联系方法：
开户银行：                              开户银行：
账号：                                  账号：
 
 
签订地点：                
签订日期：    年   月   日
 

 

                                                                                  
第七章   投标文件格式
编制说明
 
1、除招标文件另有规定外，本章中：
1.1涉及投标人的“全称”：
（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。
1.2涉及投标人“加盖单位公章”：
（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。
1.3涉及“投标人代表签字”：
（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。
1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。
1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。
2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：
2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。
2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。
3、投标人对投标文件的索引应编制页码。
4、除招标文件另有规定外，本章中：
4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。
4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。
 
 
封面格式
  
福建省政府采购投标文件
（资格及资信证明部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
  
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 

索引
一、投标函
二、投标人的资格及资信证明文件
三、投标保证金
 
 
 
★注意
资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函
致：                     
兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：
1、确认：
1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。
1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。
2、承诺及声明：
2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。
2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。
2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。
2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。
2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
通信地址：                                        邮编：                 
联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件
 
二-1单位负责人授权书（若有）
 
致：                     
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：             身份证号：                        手机：              
投标人代表：             身份证号：                        手机：              
 
授权方
投标人：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
投标人代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
 
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


 
★注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。
 
 

二-2营业执照等证明文件
 
致：                     
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）
 
致：                     
（ ）投标人提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供资信证明的
□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供投标担保函的
现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。
3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 


二-4依法缴纳税收证明材料
 
致：                     
1、依法缴纳税收的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的投标人
（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。
3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 


二-5依法缴纳社会保障资金证明材料
 
致：                     
1、依法缴纳社会保障资金的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人
（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。
3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
 
致：                     
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
★注意：
1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。
2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。
3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
 
致：                     
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
★注意：
1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。
2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。
3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-8信用记录查询结果
 
致：                     
现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函
 
检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。
 
★注意：
1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。
2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。
3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。
4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。
5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）
 
致：                     
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：
一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；
2、成员方：
2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；
……。
二、联合体各方约定：
1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。
  3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。
三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。
五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。
（以下无正文）
 
牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
……
 
成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 
 
签署日期：    年   月   日
 
★注意：
1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。
3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。
 
 

二-11中小企业声明函
（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
 
                      中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                 企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                            中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
        2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                  企业名称（盖章）：                     
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
               
附：
残疾人福利性单位声明函
（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-12其他资格证明文件（若有）
 
二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）
 
致：                     
现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。
2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 
 

三、投标保证金
 
 
编制说明
 
1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。
2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。
 
 
 
 
封面格式
 
 
 
福建省政府采购投标文件
（报价部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 

索引
一、开标一览表
二、投标分项报价表
三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
四、招标文件规定的加分证明材料（若有）
 

 

一、开标一览表
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	合同包
	投标报价
	投标
保证金
	备注

	*
	投标总价（大写金额）：                      。
	
	a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。
b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。

	…
	投标总价（大写金额）：                      。
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。
1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。
1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。
2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二、投标分项报价表
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元

	项目名称
	品目号
	标的
	数量
	单价
	保证金
	主要技术规格

	沙县水南东片区及农村生活污水处理厂网建设项目【水南东片区污水处理厂(一期)】设备采购与安装及运营管理服务项目

	1-1
	水质污染防治设备
	1（项）
	元
	
	

	
	1-2
	运营管理服务费
	5（年）
	元
	
	

	
	1-3
	暂列金
	1（项）
	900000元
	
	

	投标总价   大写 ：                                小写：


 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
 
三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）
 
三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	本合同包内属于节能、环境标志产品的情况

	合同包
	品目号
	货物名称
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；
b.合同包投标总价（报价总金额）：              ；
c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。


★注意：
1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。
 
 

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）
 
三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	合同包内属于小型、微型企业产品等的情况

	合同包
	品目号
	采购标的
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	制造厂商
	企业类型

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	备注
	合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额：              。


★注意：
1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。
4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）
 
                        中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                               企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                                  中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
        2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                              企业名称（盖章）：                     
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 
 

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）
 
 
编制说明
 
1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。
2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
 
 

附：
残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）
 
 
编制说明
 
若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 
 

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）
 
四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）
 
四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	本合同包内属于节能、环境标志产品的情况

	合同包
	品目号
	货物名称
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；
b.合同包投标总价（报价总金额）：              ；
c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。


★注意：
1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。
 
 

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）
 
 
编制说明
 
若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 
 
 
 
封面格式
 
 
 
福建省政府采购投标文件
（技术商务部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 

索引
一、标的说明一览表
二、技术和服务要求响应表
三、商务条件响应表
四、投标人提交的其他资料（若有）
 
 
★注意
技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。
 
 

一、标的说明一览表
 
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。
4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二、技术和服务要求响应表
 
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。
3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三、商务条件响应表
 
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

四、投标人提交的其他资料（若有）
 
 
编制说明
 
1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。
3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 
